## library_meta
type | library
urn | urn:intuitem:risk:library:anssi-systemes-industriels-mesures-detaillees
version | 1
locale | fr
ref_id | ANSSI-PA-108
name | ANSSI - Cybersécurité des systèmes industriels - Mesures détaillées
description | La cybersécurité des systèmes industriels – Mesures détaillées (ANSSI-PA-108, v2.0 du 27/11/2025). Ce guide décline les mesures organisationnelles et techniques de cybersécurité à appliquer aux systèmes industriels (OT) en fonction de la classe du système, déterminée selon le guide « Méthode de classification d’un système industriel » de l’ANSSI. Une correspondance avec les exigences de la norme IEC 62443 est indiquée lorsqu’elle existe. Source : https://cyber.gouv.fr/publications/la-cybersecurite-des-systemes-industriels
copyright | Licence Ouverte v2.0 - Etalab
provider | ANSSI
packager | intuitem

## reco_meta
type | framework
base_urn | urn:intuitem:risk:req_node:anssi-systemes-industriels-mesures-detaillees
urn | urn:intuitem:risk:framework:anssi-systemes-industriels-mesures-detaillees
ref_id | ANSSI-PA-108
name | ANSSI - Cybersécurité des systèmes industriels - Mesures détaillées
description | La cybersécurité des systèmes industriels – Mesures détaillées (ANSSI-PA-108, v2.0 du 27/11/2025). Ce guide décline les mesures organisationnelles et techniques de cybersécurité à appliquer aux systèmes industriels (OT) en fonction de la classe du système, déterminée selon le guide « Méthode de classification d’un système industriel » de l’ANSSI. Une correspondance avec les exigences de la norme IEC 62443 est indiquée lorsqu’elle existe. Source : https://cyber.gouv.fr/publications/la-cybersecurite-des-systemes-industriels
implementation_groups_definition | imp_grp

## reco_content
assessable | depth | node_id | ref_id | name | description | annotation | implementation_groups
| 1 |  | 3 | Mesures organisationnelles de sécurité | Les mesures organisationnelles présentées dans ce chapitre s’adressent à l’ensemble des acteurs impliqués dans les systèmes industriels (par exemple : chefs de projet, acheteurs, automaticiens, intégrateurs, développeurs, équipes de maintenance, RSSI). **Attention** Il revient à l’entité responsable de définir la personne ou les personnes qui seront en charge de l’application des mesures de cybersécurité sur les systèmes. Les mesures font référence aux chapitres de l’ISO 27002 [55] ainsi qu’aux recommandations du guide d’hygiène informatique [17] publié par l’ANSSI. Ces références sont indiquées dans un encadré comme celui présenté ci-dessous : **Attention** Les mesures sont cumulatives. Ainsi, un système de classe 2 doit appliquer les mesures de classe 1 et de classe 2, et un système de classe 4 doit appliquer les mesures de classe 1, de classe 2, de classe 3 et de classe 4. | **Références** - **TTP** : fait référence aux tactiques, techniques et procédures indiquées dans la section 2.2. - **Guide d’hygiène** : fait référence au guide d’hygiène informatique [17]. - **ISO 27002** : fait référence aux chapitres de l’ISO 27002 [55] abordant le sujet.
| 2 |  | 3.1 | Connaissance du système industriel | Cette section regroupe l’ensemble des mesures qui permettent d’accroître la connaissance du système industriel et de son environnement. Afin d’assurer une défense permettant de répondre aux menaces, il est nécessaire d’avoir une connaissance très approfondie de son système, des risques encourus, des événements métier redoutés et des menaces à son encontre.
| 3 |  | 3.1.1 | Rôles et responsabilités |  | **Références** - **TTP** : 2.2.22 - **Guide d’hygiène** : règle n° 39 - **ISO 27002** : 5.2
x | 4 |  | R1 | Mettre en place un cadre de gouvernance | Il est recommandé de mettre en place un cadre de gouvernance de la cybersécurité des systèmes industriels, en cohérence avec celui de l’informatique de gestion, par exemple au travers d’une PSSI. | **Exigences IEC 62443** ORG 1.1 | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R2 | Identifier les rôles et responsabilités | Il est recommandé d’identifier les rôles et responsabilités de cybersécurité pour chaque partie prenante pour l’ensemble du cycle de vie du système (par exemple : développement, intégration, exploitation, maintenance, désengagement). | **Exigences IEC 62443** ORG 1.3, SM-2, SP01.05, SP01.06BR, SP01.07BR | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R3 | Revoir périodiquement les limites de responsabilité | Il est recommandé de revoir périodiquement la bonne mise en œuvre de la recommandation R2. |  | C2,C3,C4
| 3 |  | 3.1.2 | Cartographie |  | **Références** - **TTP** : 2.2.5 - **Guide d’hygiène** : règle n° 4 - **ISO 27002** : 5.9
x | 4 |  | R4 | Etablir et maintenir à jour une cartographie de l’écosystème | Il est recommandé de définir et de maintenir à jour une cartographie de l’écosystème dans lequel les systèmes industriels sont mis en œuvre et contenant, au minimum, les informations suivantes : - la liste des prestataires et fournisseurs (de matériels et/ou de logiciels) contribuant à la réalisation des activités ou des services de l’entité; - la liste des interconnexions avec les systèmes d’information des prestataires et fournisseurs. | **Exigences IEC 62443** CM 1.1, SR 7.8, CR 7.8, SP01.02RE1, SP06.02BR | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R5 | Établir une cartographie du système | Il est recommandé d’établir une cartographie du système industriel, contenant les vues : - physique du système industriel; - logique du système industriel; - des applications; - de l’administration et de la maintenance du système. | **Exigences IEC 62443** CM 1.2, SR 7.8, CR 7.8, SP01.02RE1, SP06.02BR **Information** Les outils industriels comme les logiciels de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO) peuvent gérer les inventaires. Ces outils disposent de l’ensemble des informations dans une même base et sont utilisés pour les partager avec les équipes métier. De plus, la GMAO contient déjà bien souvent un inventaire des composants matériels comme les automates, les interfaces homme-machine (IHM), capteurs et actionneurs intelligents par exemple. | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R6 | Maintenir à jour une cartographie | Il est recommandé de maintenir à jour une cartographie du système industriel en s’appuyant sur le guide de cartographie d’un système d’information [22]. | **Exigences IEC 62443** CM 1.2, SR 7.8, CR 7.8, SP01.02RE1, SP06.02BR | C2,C3,C4
| 3 |  | 3.1.3 | Analyse de risque |  | **Références** - **TTP** : néant - **Guide d’hygiène** : règle n° 41 - **ISO 27002** : se référer à la norme ISO 27005
x | 4 |  | R7 | Réaliser une analyse de risque | Il est recommandé de réaliser une analyse de risque de cybersécurité sur le système industriel concerné en suivant une méthode choisie par l’entité responsable (pour une analyse selon la méthode EBIOS Risk Manager, il est possible de se référer au guide [41] de l’ANSSI). Le niveau de profondeur de l’analyse de risque est à adapter selon la classe du système. Par exemple, à partir des niveaux précisés dans EBIOS RM [44], la classe 2 correspond à la démarche d’homologation simplifiée selon le guide de l’homologation de sécurité des systèmes d’information [20]. | **Exigences IEC 62443** ORG 2.1, SP03.01, SP02.01BR **Attention** Il est recommandé que l’analyse de risque pour la cybersécurité du système industriel soit intégrée à l’analyse de risque globale du système pouvant traiter par exemple des aspects de sûreté de fonctionnement. | C2,C3,C4
| 3 |  | 3.1.4 | Gestion des sauvegardes | Les données à sauvegarder sont celles nécessaires à la reconstruction du système après un sinistre : par exemple, les programmes, les fichiers de configuration, les micrologiciels, les paramètres de procédé (réglages d’asservissement par exemple). Cela peut également concerner des données ayant un aspect réglementaire comme des preuves de traçabilité. | **Références** - **TTP** : 2.2.6 - **Guide d’hygiène** : règle n° 37 - **ISO 27002** : 8.13
x | 4 |  | R8 | Sauvegarder les données | Il est recommandé de définir et de mettre en œuvre un plan de sauvegarde des données afin de restaurer le système en cas d’incident. Il est nécessaire de prendre compte des besoins des métiers (délai d’indisponibilité maximal admissible et perte de données maximale admissible). Il est recommandé de s’appuyer sur les référentiels [16] et [37] afin de réaliser une sauvegarde à l’état de l’art. La sauvegarde doit inclure notamment les micrologiciels des automates, les logiciels applicatifs SCADA, les fichiers de configuration des automates, etc. | **Exigences IEC 62443** AVAIL 2.1, SP12.01BR, SP12.05BR, SP12.06BR, SP12.08BR | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R9 | Sauvegarder les configurations | Il est recommandé de sauvegarder les configurations avant et après toute modification, y compris lorsque celles-ci ont été apportées « à chaud ». | **Exigences IEC 62443** SR 7.3, CR 7.3, SP12.07BR | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R10 | Tester le processus de restauration des sauvegardes | Il est recommandé de tester régulièrement le processus de restauration des sauvegardes. Ce processus peut être testé sur un échantillon représentatif du système industriel ou dans son ensemble. | **Exigences IEC 62443** SR 7.3 RE1, CR 7.3 RE1, AVAIL 2.3, SP12.04BR | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R11 | Mettre hors de portée d’un attaquant les données sauvegardées | Conformément au fondamentaux relatifs à la sauvegarde des systèmes d’information [16], il est recommandé d’appliquer la règle « 3 – 2 – 1 » : 3 copies distinctes des données, c’est-à-dire, les données en production et 2 sauvegardes stockées sur des supports différents, dont 1 hors ligne. |  | C1,C2,C3,C4
| 3 |  | 3.1.5 | Gestion de la documentation |  | **Références** - **TTP** : 2.2.6.2 - **Guide d’hygiène** : néant - **ISO 27002** : 5.12
x | 4 |  | R12 | Définir le niveau de sensibilité de la documentation | Il est recommandé de définir le niveau de sensibilité de la documentation et de le marquer clairement sur les documents, en s’appuyant éventuellement sur le référentiel [40]. | **Exigences IEC 62443** ZCR 5.13 | C2,C3,C4
x | 4 |  | R13 | Adapter le stockage et la diffusion des documents | Il est recommandé d’adapter le stockage et la diffusion des documents relatifs à la conception, à la configuration ou au fonctionnement du système industriel, par exemple en adoptant la politique de partage et d’utilisation des informations de l’ANSSI (reposant sur le Traffic Light Protocol et le Permissible Actions Protocol). | **Exigences IEC 62443** CR 3.9, DATA 1.1 **Attention** La documentation des systèmes industriels (par exemple : analyses fonctionnelles, analyses organiques, plan d’adressage, cartographie) est souvent stockée sur le système de gestion (bureautique), qui est plus exposé que le système industriel. Les systèmes de gestion sont souvent la première cible des attaquants car ils permettent de collecter de nombreuses informations en vue de préparer, par exemple, une attaque ciblée sur les systèmes industriels. | C2,C3,C4
x | 4 |  | R14 | Revoir la documentation à intervalles réguliers | Il est recommandé d’effectuer une revue de la documentation au moins une fois par an, pour s’assurer que les documents nécessaires existent bien et correspondent à la dernière version du système, et pour supprimer ceux qui ne sont plus utilisés ou obsolète. | **Exigences IEC 62443** SR-5, SG-7 | C3,C4
| 2 |  | 3.2 | Maîtrise des intervenants | Cette section regroupe les mesures de sécurité nécessaires à la gestion du personnel ayant un accès physique ou logique au système industriel. Afin de limiter les risques d’erreurs de manipulation ou de configuration, il est nécessaire d’appliquer des règles permettant de garantir la maîtrise des interventions sur le système industriel.
| 3 |  | 3.2.1 | Gestion des intervenants |  | **Références** - **TTP** : 2.2.3 - **Guide d’hygiène** : règle n° 3 - **ISO 27002** : 5.19
x | 4 |  | R15 | Mettre en œuvre un processus de gestion des compétences | Il est recommandé de mettre en œuvre un processus de gestion des compétences afin de s’assurer que les intervenants disposent des compétences nécessaires pour leurs missions Ce processus doit en particulier intégrer le transfert de compétences, en cas de départ ou de changement de poste, des personnes en charge des systèmes industriels. | **Exigences IEC 62443** ORG 1.5, SM-4, SP01.01, SP01.02, SP01.03 | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R16 | Mettre en place des procédures de gestion des intervenants | Il est recommandé de mettre en place des procédures de gestion des intervenants, en particulier lors d’une arrivée ou d’un départ. Ces procédures doivent notamment contenir les éléments suivants : - la création et la suppression de comptes (voir la section 4.1); - la gestion des accès aux locaux; - la gestion des équipements mobiles (par exemple : téléphones, tablettes, PC portables); - la gestion des documents sensibles; - la mise en place d’une procédure pour la gestion des intervenants de courte durée tels que les intervenants ponctuels et les intérimaires. | **Exigences IEC 62443** ORG 1.3, SP01.05, SP01.06, SP01.07 | C2,C3,C4
x | 4 |  | R17 | Effectuer une revue régulière des intervenants et de leurs comptes | Il est recommandé d’effectuer une revue régulière (au minimum une fois par an) des intervenants et de leurs comptes. | **Information** Suivant les réglementations applicables aux systèmes industriels, une enquête de sécurité sur les intervenants pourra être demandée. | C2,C3,C4
| 3 |  | 3.2.2 | Sensibilisation et formation |  | **Références** - **TTP** : 2.2.13 - **Guide d’hygiène** : règles n° 1 et n° 2 - **ISO 27002** : 6.3
x | 4 |  | R18 | Sensibiliser les intervenants à la cybersécurité | Il est recommandé de sensibiliser les intervenants à la cybersécurité. | **Exigences IEC 62443** ORG 1.5, SP01.01, SP01.02, SP01.03 | C2,C3,C4
x | 4 |  | R19 | Habiliter et former les intervenants à la cybersécurité | Il est recommandé d’habiliter (habilitation interne ou au secret de la défense nationale selon le niveau de sensibilité, se référer au document [51]) tout intervenant à l’utilisation sécurisée du système d’information de l’usine et de veiller à ce que chacun reçoive une formation adaptée à la cybersécurité. | **Exigences IEC 62443** ORG 1.5, SP01.01, SP01.02, SP01.03 | C3,C4
x | 4 |  | R20 | Former obligatoirement les intervenants avant toute intervention sur le système industriel | Il est recommandé de former obligatoirement les intervenants avant toute intervention sur le système industriel. | **Exigences IEC 62443** ORG 1.5, SP01.01, SP01.02, SP01.03 | C3,C4
x | 4 |  | R21 | Choisir des prestataires labellisés | Il est recommandé de choisir des prestataires labellisés pour dispenser les formations de cybersécurité (par exemple une entreprise disposant du label «ExpertCyber»). |  | C3,C4
x | 4 |  | R22 | Dispenser des séances de formation de cybersécurité en plus des formations de sûreté | Il est recommandé de dispenser les séances de formation à la cybersécurité des systèmes industriels en plus des formations de sûreté et de sécurité du site. | **Exigences IEC 62443** ORG 1.4 | C3,C4
| 3 |  | 3.2.3 | Gestion des interventions |  | **Références** - **TTP** : néant - **Guide d’hygiène** : néant - **ISO 27002** : 8.3.2
x | 4 |  | R23 | Définir une procédure de gestion des interventions | Afin de valider les interventions, il est recommandé de mettre en place une procédure de gestion des interventions prévoyant, à chaque intervention, les éléments suivants : - la personne qui exécute le travail et son donneur d’ordre; - la date et l’heure de l’intervention; - le périmètre sur lequel le travail est exécuté; - les actions réalisées; - la liste des équipements déposés ou remplacés (y compris, le cas échéant, les numéros d’identification); - les modifications apportées et leur impact. | **Exigences IEC 62443** SR 2.8, SR 2.12, CR 2.8, CR 2.12 | C2,C3,C4
x | 4 |  | R24 | Intégrer le processus d’intervention dans la démarche d’amélioration continue | Il est recommandé d’intégrer le processus d’intervention dans la démarche d’amélioration continue de l’entreprise (en tenant compte des différents retours d’expérience) afin de s’assurer du respect de la procédure et éventuellement de la faire évoluer. | **Exigences IEC 62443** SM-13 | C2,C3,C4
x | 4 |  | R25 | Mettre en place une procédure d’encadrement lorsqu’un intervenant utilise ses propres outils | Il est recommandé de mettre en place une procédure d’encadrement (signature d’une charte informatique, encadrement par un employé, transmission des références du poste de l’intervenant en amont de l’intervention, etc.) pour les cas exceptionnels où l’intervenant apporte ses propres outils (des outils de diagnostic propres à l’équipementier par exemple). Dans la phase opérationnelle, il est recommandé de limiter ces interventions à des situations exceptionnelles (par exemple, avarie du système). |  | C2,C3,C4
x | 4 |  | R26 | Recenser l’ensemble des matériels et logiciels utilisés pour les interventions | Il est recommandé de recenser, dans la gestion du parc, l’ensemble des équipements matériels et logiciels utilisés pour les interventions sur les systèmes industriels afin qu’ils soient bien identifiés (conformément à la recommandation R6) et maintenus à jour. | **Exigences IEC 62443** SR 7.8, CR 7.8, CM 1.1, SP01.02RE1, SP06.02BR | C3,C4
| 2 |  | 3.3 | Intégration de la cybersécurité dans le cycle de vie du système industriel | L’intégration de la cybersécurité dans le cycle de vie des systèmes industriels est important pour parvenir aux exigences attendues. Une attention particulière doit être portée à la cybersécurité lors de la phase de conception du système industriel. Il est conseillé de ne pas traiter la cybersécurité de manière isolée. Elle doit être intégrée dans le projet comme un métier, au même titre que l’électricité, la mécanique, etc.
| 3 |  | 3.3.1 | Exigences dans les contrats et les cahiers des charges | Les projets d’installation de systèmes industriels peuvent être réalisés en interne ou en externe. Dans ce cas, il convient de préciser les exigences de cybersécurité dans le cahier des charges. Ces exigences doivent être explicites, mesurables (contrôle de leur mise en place par exemple) et contractualisées. Le référentiel [48] propose des exigences relatives aux prestataires d’intégration et de maintenance de systèmes industriels. Ces éléments peuvent être intégrés, par exemple, dans un cahier des charges. | **Références** - **TTP** : 2.2.18 - **Guide d’hygiène** : néant - **ISO 27002** : 5.20
x | 4 |  | R27 | Intégrer au cahier des charges les exigences de cybersécurité identifiées lors de la phase de spécification | Il est recommandé d’intégrer au cahier des charges les exigences de cybersécurité identifiées lors de la phase de spécification, en particulier les exigences réglementaires (par exemple celles relatives au Cyber Resilience Act – CRA). |  | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R28 | Exiger la définition d’un point de contact pour la cybersécurité | Il est recommandé d’intégrer au cahier des charges une clause exigeant l’identification d’un point de contact pour la cybersécurité du projet. Celui-ci devrait être chargé de : - la liaison avec la chaîne de responsabilité de l’entité responsable (voir la section 3.1.1); - la garantie du respect de la politique de cybersécurité; - la communication sur les écarts par rapport aux exigences et les autres non-conformités. |  | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R29 | Intégrer dans le cahier des charges la liste des documents à fournir | Il est recommandé d’inclure, dans le cahier des charges, la liste des documents à fournir par le prestataire concernant le système industriel, dont : - une analyse de risque (voir la section 3.1.3); - une analyse fonctionnelle; - une analyse organique ; - un dossier d’exploitation et de maintenance; - une cartographie (voir la section 3.1.2). | **Exigences IEC 62443** ORG 2.1, SP02.01BR, SP03.01 | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R30 | Exiger du prestataire un plan d’assurance sécurité | Il est recommandé d’exiger un plan d’assurance sécurité décrivant toutes les mesures répondant aux exigences de cybersécurité demandées (voir le guide relatif à la maîtrise de l’externalisation [18]). | **Exigences IEC 62443** SR-3 | C2,C3,C4
x | 4 |  | R31 | Faire figurer des tests de cybersécurité dans le cahier des charges | Il est recommandé de préciser, dans le cahier des charges, des clauses exigeant des tests de cybersécurité, notamment lors des FAT et SAT. La liste des essais demandés doit suivre la recommandation R45. | **Exigences IEC 62443** SVV-1, SVV-3 | C2,C3,C4
x | 4 |  | R32 | Prévoir une révision de l’analyse de risque pour chaque étape du projet | Il est recommandé d’effectuer une révision de l’analyse de risque à chaque jalon de phases du projet (par exemple : spécification, conception, intégration, validation), mais aussi lors de chaque modification jugée majeure. |  | C3,C4
x | 4 |  | R33 | S’assurer de l’utilisation d’un environnement de développement sécurisé | Il est recommandé d’utiliser un environnement de développement sécurisé conformément à la section 4.3.6. | **Exigences IEC 62443** ORG 2.3, SD-1 | C3,C4
x | 4 |  | R34 | Préciser une liste des équipements matériels et logiciels exigeant un Visa de sécurité | Il est recommande de préciser, dans le cahier des charges, une liste des équipements matériels et logiciels exigeant un Visa de sécurité. Cette liste a pour but de mettre en évidence les équipements jugés sensibles et nécessitant une évaluation de sécurité. |  | C3,C4
x | 4 |  | R35 | Exiger la visibilité du processus de contrôle qualité | Il est recommandé d’exiger, dans le cahier des charges, la visibilité du processus de contrôle qualité afin de réduire les défaillances logicielles et les vulnérabilités. Ces éléments doivent être présents dans le plan d’assurance sécurité (PAS) pour assurer la sécurité de l’information durant les phases projet. | **Exigences IEC 62443** SM-1 | C3,C4
| 3 |  | 3.3.2 | Intégration de la cybersécurité dans les phases de spécification |  | **Références** - **TTP** : 2.2.16 - **Guide d’hygiène** : néant - **ISO 27002** : 5.8
x | 4 |  | R36 | Intégrer les mesures correspondant à la classe de cybersécurité | Il est recommandé d’intégrer les mesures correspondant à la classe de cybersécurité présentées dans le chapitre 4. À titre d’exemple : - authentifier les intervenants (voir la section 4.1); - définir une architecture sécurisée (voir la section 4.2); - sécuriser les équipements (voir la section 4.3); - gérer les vulnérabilités (voir la section 4.3.2). | **Exigences IEC 62443** SUM-1 | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R37 | Prendre en compte la sécurité physique | Il est recommandé de prendre en compte la sécurité physique lors de la définition de la localisation des équipements (par exemple le positionnement d’un automate dans un coffret sécurisé ou un local fermé protégé par un contrôle d’accès) selon le guide de sécurisation des systèmes de contrôle d’accès physique et vidéoprotection [35]. | **Exigences IEC 62443** ORG 3.1 | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R38 | Intégrer uniquement des outils nécessaires à la conduite et la gestion de l’installation | Il est recommandé d’intégrer uniquement des outils nécessaires à la conduite et la gestion de l’installation industrielle. À titre d’exemple, des postes bureautiques non connectés au système industriel doivent être prévus pour permettre la consultation de la documentation et le remplissage de feuilles de suivi. |  | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R39 | Exiger du prestataire des procédures et des moyens techniques pour le maintien en condition de sécurité | Il est recommandé d’exiger du prestataire des procédures et des moyens techniques pour le maintien en condition de sécurité (MCS) des composants du système industriel et faciliter les exigences telles que : - la maîtrise de la configuration (voir la section 3.3.6); - le durcissement des configurations (voir la section 4.3.1); - la gestion des vulnérabilités (voir la section 4.3.2). Prévoir des états de variable(s) lors des modes dégradés. Par exemple, le positionnement à un état sûr des variables à chaque redémarrage d’un automate. | **Exigences IEC 62443** SR 3.6, SR 7.6, CR 3.6, CR 7.6, CM 1.3, CM 1.4, DATA 1.4, DM-5, SP06.03 | C2,C3,C4
| 3 |  | 3.3.3 | Intégration de la cybersécurité dans les phases de conception |  | **Références** - **TTP** : 2.2.16 - **Guide d’hygiène** : néant - **ISO 27002** : 5.8
x | 4 |  | R40 | Limiter au maximum les interfaces et la complexité du système | Il est recommandé, lors de la conception, de limiter au maximum les interfaces et la complexité du système afin d’en réduire la surface d’attaque. |  | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R41 | Sélectionner les équipements selon leurs caractéristiques de cybersécurité | Il est recommandé, à fonctionnalités équivalentes, de sélectionner les équipements selon leurs caractéristiques de cybersécurité (par exemple : mécanismes d’authentification, ségrégation des droits, chiffrement). | **Exigences IEC 62443** SR 1.1, SR 1.2, SR 1.3, SR 1.4, SR 1.5, SR 1.6 RE1, CR 1.1, CR 1.2, CR 1.3, CR 1.4, CR 1.5, NDR1.6RE1, SP03.08RE1, SP09.01BR, SP09.02 | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R42 | Définir des rôles pour les intervenants | Il est recommandé de définir des rôles pour les intervenants (internes et externes) et de les intégrer dans la gestion des droits des comptes informatiques. Ces rôles correspondent aux missions de chacun (principe du moindre privilège) en distinguant, en particulier, les utilisateurs et les administrateurs (comme précisé à la section 4.1.1). | **Exigences IEC 62443** CR 2.1 RE2, USER 1.5, SP03.08BR | C1,C2,C3,C4
| 3 |  | 3.3.4 | Audits et tests de cybersécurité | Afin de s’assurer que le niveau de sécurité ne se dégrade pas au cours du temps, il est nécessaire d’effectuer régulièrement des tests ou des audits de cybersécurité qui doivent être encadrés par des procédures spécifiques. Ces audits peuvent être intégrés aux phases de maintenance et de tests fonctionnels. La sécurité d’une installation industrielle est dépendante de tous les systèmes qui la composent. Il est donc nécessaire d’auditer l’installation dans son ensemble. Dans la pratique, un séquencement des audits pourra être mis en œuvre de sorte à auditer d’abord les systèmes identifiés comme les plus critiques, conformément à l’analyse de risque réalisée au préalable. | **Références** - **TTP** : 2.2.17 - **Guide d’hygiène** : règles n° 38 et n° 42 - **ISO 27002** : 8.34
x | 4 |  | R43 | Conduire des audits triennaux | Il est recommandé de réaliser des audits triennaux et lors de modifications substantielles de l’installation. Ces audits peuvent être réalisés par du personnel interne ou externe à l’entité. |  | C2,C3,C4
x | 4 |  | R44 | Poursuivre les audits par un plan d’actions | Il est recommandé de mettre en place un plan d’actions et de suivi de l’audit validé et contrôlé par l’entité responsable. |  | C2,C3,C4
x | 4 |  | R45 | Concevoir un programme d’audit | Il est recommandé de réaliser un programme d’audit intégrant les éléments suivants : - un audit d’architecture; - un audit de configuration; - un audit organisationnel et physique; - des tests d’intrusion physique et logique. | **Exigences IEC 62443** SVV-4 **Attention** Les tests d’intrusion logique pouvant entraîner des défaillances : ils doivent être exécutés dans le cadre d’une maintenance, avant la mise en production des systèmes ou sur une plateforme représentative de ce qui est déployé (dans ce cas, le système doit être remis dans sa configuration initiale après l’audit). | C3,C4
x | 4 |  | R46 | Confier les audits à un prestataire qualifié | Il est recommandé de confier l’audit à un prestataire qualifié d’audit de la sécurité des systèmes d’information (PASSI) conformément au référentiel PASSI [47]. |  | C4
x | 4 |  | R47 | Effectuer les audits au moins une fois par an | Il est recommandé d’effectuer les audits au moins une fois par an. |  | C4
| 3 |  | 3.3.5 | Mise en exploitation | L’entité en charge de l’exploitation peut ne pas être le propriétaire du système industriel, et donc ne pas avoir été impliquée dans son projet de réalisation. Cela peut concerner les cas de délégation de service public, de concession d’exploitation ou de contrat d’exploitation avec obligation de résultat par exemple.
x | 4 |  | R48 | Établir un état des lieux avant la mise en exploitation | Il est recommandé d’établir un état des lieux du niveau de cybersécurité du système avant sa mise en exploitation (par exemple au moyen d’audits internes ou externes). |  | C2,C3,C4
x | 4 |  | R49 | Faire homologuer les systèmes industriels par l’entité responsable | Il est recommandé de faire homologuer (c’est-à-dire de faire accepter formellement les risques résiduels) les systèmes industriels par l’entité responsable de l’installation. | **Exigences IEC 62443** ZCR 7.1 | C3,C4
| 3 |  | 3.3.6 | Gestion des modifications et des évolutions | La gestion des modifications concerne les programmes des automates, les applications SCADA, les fichiers de configurations des différents équipements (par exemple : équipements réseaux, capteurs et actionneurs intelligents). | **Références** - **TTP** : néant - **Guide d’hygiène** : néant - **ISO 27002** : 8.32
x | 4 |  | R50 | Tracer les mises à jour et les modifications apportées aux systèmes | Il est recommandé de tracer les mises à jour et les modifications apportées aux systèmes industriels. |  | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R51 | Vérifier que seules les modifications nécessaires ont été appliquées | Il est recommandé de vérifier que seules les modifications nécessaires et demandées ont été appliquées aux configurations entre la version courante et la version à installer. | **Exigences IEC 62443** SR 3.4, CR 3.4, CM 1.4, SP03.05BR | C3,C4
x | 4 |  | R52 | Évaluer les modifications dans un environnement de test | Il est recommandé d’évaluer les modifications prévues dans un environnement de test avant leurs mises en production. |  | C3,C4
x | 4 |  | R53 | Faire valider les impacts des modifications par l’entité responsable | Il est recommandé de faire valider les impacts des modifications par l’entité responsable avant la mise en production. |  | C3,C4
x | 4 |  | R54 | Mettre en place un processus de vérification des versions de programme en cours d’exécution | Il est recommandé de mettre en place un processus de vérification des versions de programme en cours d’exécution par rapport à une version de référence. Cela permet de s’assurer que les processus exécutés par le système industriel (par exemple les automates, les logiciels SCADA) sont ceux qui doivent être utilisés. | **Exigences IEC 62443** CR 3.4 | C4
| 3 |  | 3.3.7 | Processus de veille |  | **Références** - **TTP** : 2.2.2 - **Guide d’hygiène** : règle n° 34 - **ISO 27002** : 8.8
x | 4 |  | R55 | Se tenir informé des vulnérabilités critiques et des correctifs associés | Il est recommandé de se tenir informé des vulnérabilités critiques et des correctifs relatifs aux équipements matériels et logiciels utilisés dans le système industriel. | **Exigences IEC 62443** COMP 3.3, EVENT 1.9, DM-1, SP03.03BR, SP11.06RE3 **Information** Ce processus devrait notamment reposer sur les sources ouvertes disponibles telles que les CSIRT nationaux (par exemple CERT-FR, ICS-CERT), les PSIRT des équipementiers et des éditeurs de logiciels. | C2,C3,C4
x | 4 |  | R56 | Mettre en place un processus de veille sur l’évolution des techniques d’attaque et de défense | Il est recommandé de mettre en place un processus de veille sur l’évolution des techniques d’attaque et de défense. |  | C2,C3,C4
x | 4 |  | R57 | Contractualiser la diffusion des bulletins de vulnérabilités | Il est recommandé de contractualiser la diffusion, auprès des fournisseurs, des bulletins de vulnérabilités pour l’ensemble des équipements matériels et logiciels utilisés au sein du système industriel. | **Exigences IEC 62443** DM-5 | C3,C4
| 3 |  | 3.3.8 | Gestion de l’obsolescence | La gestion de l’obsolescence n’est pas directement une mesure de cybersécurité mais elle y contribue. Les équipements obsolètes peuvent contenir de nombreuses vulnérabilités qui ne seront jamais corrigées. La gestion de l’obsolescence est donc un processus utile et nécessaire pour la gestion des vulnérabilités. | **Références** - **TTP** : 2.2.2 - **Guide d’hygiène** : règles n° 34 et n° 35 - **ISO 27002** : néant
x | 4 |  | R58 | Intégrer des clauses relatives à la gestion de l’obsolescence | Il est recommandé d’intégrer des clauses relatives à la gestion de l’obsolescence des équipements et logiciels en indiquant, par exemple, la date à laquelle le support ne sera plus assuré par les fournisseurs, la date jusqu’à laquelle il y a un souhait de maintien en condition opérationnelle. |  | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R59 | Mettre en œuvre un plan de gestion de l’obsolescence | Il est recommandé de mettre en œuvre un plan de gestion de l’obsolescence pour remplacer les équipements et applications obsolètes. |  | C2,C3,C4
| 2 |  | 3.4 | Sécurité physique et contrôle d’accès aux locaux | Cette section décrit les mesures de sécurité physique adaptées à la classe du système concerné afin de réduire les risques d’accès non autorisés au système industriel.
| 3 |  | 3.4.1 | Accès aux locaux |  | **Références** - **TTP** : 2.2.8 - **Guide d’hygiène** : règle n° 26 - **ISO 27002** : 7.2 et 7.4
x | 4 |  | R60 | Définir une politique de contrôle d’accès physique | Il est recommandé de définir une politique de contrôle d’accès physique conformément aux recommandations de sécurité relatives au contrôle d’accès et à la vidéoprotection [35]. | **Exigences IEC 62443** ORG 3.1 | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R61 | S’assurer que les accès aux locaux sont journalisés et auditables | Il est recommandé de s’assurer que les accès aux locaux sont journalisés et auditables. | **Exigences IEC 62443** SR 2.8 RE1, CR 6.1 RE1, EVENT 1.6, SP08.02RE1 | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R62 | S’assurer de la robustesse des mécanismes de contrôle d’accès | Il est recommandé de s’assurer de la robustesse des mécanismes de contrôle d’accès, en se reportant notamment aux recommandations de sécurité relatives au contrôle d’accès et à la vidéoprotection [35]. |  | C2,C3,C4
x | 4 |  | R63 | Réserver aux seules personnes autorisées l’accès aux équipements | L’accès physique aux équipements doit être strictement réservé aux personnes autorisées. |  | C2,C3,C4
x | 4 |  | R64 | Mettre en œuvre un système de détection d’intrusion pour les zones sensibles | Il est recommandé de mettre en œuvre un système de détection d’intrusion pour les zones sensibles (ou contrôlées au sens du guide [35]), en particulier celles non occupées 24 heures sur 24. |  | C3,C4
x | 4 |  | R65 | Placer les accès sous vidéoprotection ou vidéosurveillance | Il est recommandé de placer les accès sous vidéoprotection (sites publics) ou vidéosurveillance (sites privés). Ces derniers doivent se conformer, respectivement, au code de la sécurité intérieure et au RGPD. |  | C3,C4
| 3 |  | 3.4.2 | Accès aux équipements et aux câblages |  | **Références** - **TTP** : 2.2.8 - **Guide d’hygiène** : règle n° 26 - **ISO 27002** : 7.8 et 7.12
x | 4 |  | R66 | Installer les serveurs dans des locaux fermés | Il est recommandé d’installer les serveurs SCADA dans des locaux fermés et avec un contrôle d’accès. |  | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R67 | Réduire le nombre de prises d’accès au réseau dans les endroits ouverts au public | Il est recommandé de réduire le nombre de prises d’accès au réseau du système industriel lorsqu’il est situé dans des endroits ouverts au public. | **Exigences IEC 62443** EDR 3.11, NDR 3.11, HDR 3.11 | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R68 | Installer les équipements dans des armoires avec accès contrôlés | Il est recommandé d’installer les unités centrales des stations, les équipements réseaux industriels et les automates dans des armoires avec accès contrôlés. |  | C2,C3,C4
x | 4 |  | R69 | Réduire le nombre de prises d’accès au réseau dans les zones sans surveillance | Il est recommandé de réduire le nombre de prises d’accès au réseau au réseau du système industriel dans les zones sans surveillance. | **Exigences IEC 62443** EDR 3.11, NDR 3.11, HDR 3.11 | C2,C3,C4
x | 4 |  | R70 | Protéger l’intégrité physique des câbles | L’intégrité physique des câbles doit être protégée (par exemple par un capotage). |  | C2,C3,C4
x | 4 |  | R71 | Obturer les prises réseau dédiées à la maintenance lorsqu’elles ne sont pas utilisées | Si les ports d’accès au réseau du système industriel ne peuvent être fermés logiquement comme énoncé à la recommandation R156, il est recommandé d’obturer les prises réseau dédiées à la maintenance lorsqu’elles ne sont pas utilisées (par exemple à l’aide de bouchons ou de plaques d’occultation). |  | C2,C3,C4
x | 4 |  | R72 | Déployer un dispositif de détection d’ouverture avec remontée d’alarme | Il est recommandé de déployer un dispositif de détection d’ouverture, avec remontée d’alarme, sur les armoires des équipements sensibles. Au minimum, il est recommandé d’installer sur les coffrets extérieurs contenant des composants sensibles un moyen de contrôle visuel, comme la pose de scellés par exemple. Le retrait de ces moyens visuels doit suivre une procédure et doit être soumis à autorisation préalable. |  | C3,C4
| 2 |  | 3.5 | Anticipation et réaction en cas d’incident
| 3 |  | 3.5.1 | Plan de reprise ou de continuité d’activité | Les plans de reprise ou de continuité d’activité (PRA et PCA) permettent de garantir la reprise ou la continuité du service suite à un sinistre, quelle qu’en soit l’origine. Le plan de continuité d’activité, parfois déjà existant pour répondre à des sinistres d’origine autre que la cybersécurité, doit répondre à l’ensemble des événements redoutés entraînant un arrêt du service rendu, tels qu’ils ont été identifiés dans l’analyse de risque pour la cybersécurité. Pour plus de détails, se reporter au guide édité par le SGDSN [57]. | **Références** - **TTP** : 2.2.15 - **Guide d’hygiène** : règle n° 37 - **ISO 27002** : 5.29 et 5.30
x | 4 |  | R73 | Mettre en place un plan de sauvegarde et de restauration | Il est recommandé de mettre en œuvre un plan de sauvegarde et de restauration afin de pouvoir reconstruire le système après un incident de cybersécurité (voir le chapitre 3.1.4). Pour plus d’informations, se reporter aux Fondamentaux relatifs à la sauvegarde des systèmes d’information [16]. | **Exigences IEC 62443** SR 7.3 RE2, SR 7.4, CR 7.4, AVAIL 2.1, AVAIL 2.5, SP12.01BR, SP12.02BR, SP12.05BR, SP12.06BR, SP12.08BR | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R74 | Inclure les incidents de cybersécurité dans les PRA et PCA | Il est recommandé d’inclure les incidents de cybersécurité au sein des plans de reprise et de continuité d’activité. | **Exigences IEC 62443** AVAIL 1.1, SP12.09 | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R75 | Tester régulièrement les PRA et PCA | Il est recommandé de tester régulièrement les plans de reprise et de continuité d’activité, et au moins une fois par an sur les applications critiques pour les processus métier. |  | C2,C3,C4
x | 4 |  | R76 | Définir un ordre de reconstruction des sites industriels avec la direction | Il est recommandé de définir un ordre de reconstruction des systèmes industriels avec la direction. Plusieurs sites peuvent être simultanément impactés par une cyberattaque. Certains sites peuvent présenter un niveau de criticité plus élevé que d’autres, il est essentiel de définir et valider en amont, avec les métiers, un ordre de priorité pour la remise en service des installations industrielles. Cette priorisation doit également inclure les applications les plus critiques pour les processus métier. |  | C1,C2,C3,C4
| 3 |  | 3.5.2 | Modes dégradés
x | 4 |  | R77 | S’assurer que les mesures de cybersécurité ne portent pas atteinte au bon fonctionnement des modes dégradés | Il est recommandé de s’assurer que les mesures de cybersécurité ne portent pas atteinte au bon fonctionnement des modes dégradés du système, en particulier ceux permettant de garantir la sécurité des biens et personnes. | **Exigences IEC 62443** COMP 3.4, SP11.06RE1 | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R78 | Intégrer un mode d’urgence dans les procédures | Il est recommandé d’intégrer un mode d’urgence (par exemple avec la mise en place d’un compte « bris de glace ») dans les procédures. Il s’agit typiquement des secrets d’authentification relatifs à des comptes de séquestre sensibles, qui visent notamment à permettre la reconstruction de systèmes en cas d’incident majeur, comme par exemple les mots de passe DSRM (voir le guide [9]) pour pouvoir intervenir rapidement en cas de besoin sans dégrader significativement le niveau de cybersécurité du système industriel. En particulier, cette procédure d’urgence doit être documentée. | **Exigences IEC 62443** SR 1.1, CR 1.1, NDR 1.6, USER 1.8 | C2,C3,C4
| 3 |  | 3.5.3 | Gestion de crise |  | **Références** - **TTP** : 2.2.15 - **Guide d’hygiène** : règles n° 40 - **ISO 27002** : 5.29 et 5.30
x | 4 |  | R79 | Mettre en place une procédure de gestion de crise | Il est recommandé de mettre en place une procédure de gestion de crise conformément aux publications de l’ANSSI [31]. |  | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R80 | Inclure une procédure d’escalade | Il est recommandé d’inclure une procédure d’escalade dans le processus de gestion de crise pour gérer les incidents au bon niveau de responsabilité et décider en conséquence (conformément au guide [31]) : - s’il faut déclencher un plan de reprise d’activité; - si une action judiciaire est nécessaire. |  | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R81 | Définir une phase d’analyse post incident | Il est recommandé de définir une phase d’analyse post incident dans le but de déterminer l’origine de l’incident et d’améliorer la cybersécurité du système industriel (conformément au guide [31]). |  | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R82 | Réaliser des exercices de gestion de crise | Il est recommandé de réaliser des exercices de gestion de crise, et au moins une fois par an (se reporter au guide [25] pour plus de détail). |  | C2,C3,C4
| 1 |  | 4 | Mesures techniques de sécurité | Ce chapitre regroupe l’ensemble des mesures techniques s’adressant à l’ensemble des acteurs impliqués dans les systèmes industriels (par exemple : chefs de projet, acheteurs, automaticiens, intégrateurs, développeurs, équipementiers, mainteneurs, RSSI). **Information** Il revient à l’entité responsable de définir quelle personne sera en charge de l’application des mesures sur les systèmes. Les mesures font référence aux chapitres de l’ISO 27002 [55] ainsi qu’aux recommandations du guide d’hygiène informatique [17] publié par l’ANSSI. Ces références sont indiquées dans un encadré comme celui présenté ci-dessous : **Attention** Les mesures sont cumulatives. Ainsi, un système de classe 2 doit appliquer les mesures de classe 1 et de classe 2 et un système de classe 4 doit appliquer les mesures de classe 1, de classe 2, de classe 3 et de classe 4. Le périmètre d’application est précisé pour chaque famille de mesures, voire chaque mesure. Sans précision complémentaire, il est le même pour toutes les mesures d’une famille. Les équipements sur lesquels peuvent porter les mesures sont : - les serveurs, stations et postes de travail; - les stations d’ingénierie (console de programmation et poste de maintenance); - les équipements mobiles (ordinateurs portables, tablettes, smartphones); - les logiciels et applications de supervision (SCADA); - les logiciels et applications MES, EMS, WMS, etc., si existants; - les interfaces homme-machine tactiles; - les automates et unités déportées (RTU - Remote Terminal Unit); - les modules d’entrées/sorties déportés des automates; - les équipements réseau (commutateurs, routeurs, pare-feux, bornes d’accès sans fil); - les capteurs et actionneurs intelligents; - les passerelles protocolaires. Cette liste est un exemple et doit être adaptée à l’environnement de chaque système. | **Références** - **TTP** : fait référence aux TTP indiqués dans la section 2.2. - **Guide d’hygiène** : fait référence au guide d’hygiène [17]. - **ISO 27002** : fait référence aux chapitres de l’ISO 27002 [55] abordant le sujet.
| 2 |  | 4.1 | Authentification et contrôle d’accès logique
| 3 |  | 4.1.1 | Gestion des comptes | Les comptes peuvent être de différents types : - les comptes « de session » permettant l’accès aux stations, postes de travail (bureautique, d’exploitation, de maintenance, etc.) et serveurs; - les comptes «applicatifs» permettant à un intervenant de se connecter à une application SCADA par exemple; ces comptes peuvent être gérés par l’application elle-même; - les comptes « systèmes » sont utilisés pour qu’une application puisse s’exécuter et communiquer avec d’autres applications (ex. : compte de service); ces comptes ne sont normalement pas utilisés par un opérateur. Les comptes peuvent disposer de différents niveaux de privilèges. En particulier, les comptes avec un niveau de privilèges élevé se découpent en deux catégories : - les comptes à privilèges élevés « administrateur système » permettant l’administration informatique des équipements (serveurs, stations et équipements réseau par exemple) et des systèmes d’exploitation; - les comptes à privilèges élevés « ingénieur de procédé » permettant d’accéder à des fonctions de configuration ou de programmation des applications SCADA et automates par exemple. **Information** Les comptes avec un niveau de privilèges élevé cités précédemment doivent appartenir à des groupes d’utilisateurs distincts. | **Références** - **TTP** : 2.2.3 - **Guide d’hygiène** : règles n° 5, n° 6, n° 8 et n° 12 - **ISO 27002** : 5.15
x | 4 |  | R83 | Identifier chaque utilisateur à privilèges de manière individuelle | Il est recommandé d’identifier chaque utilisateur à privilèges de manière nominative. | **Exigences IEC 62443** SR 1.1 RE1, SR 1.3, SR 1.4, CR 1.1, CR 1.3, CR 1.4, NDR 1.6, USER 1.8, USER 2.2 | C1,C2,C3,C4
x | 4 | r83-plus | R83+ | Identifier chaque utilisateur de manière individuelle | Il est recommandé d’identifier chaque utilisateur de manière nominative, y compris les utilisateurs non privilégiés. | **Exigences IEC 62443** SR 1.1 RE1, SR 1.3, SR 1.4, CR 1.1, CR 1.3, CR 1.4, NDR 1.6, USER 1.8 **Information** Des cas particuliers peuvent imposer la création de comptes partagés, empêchant ainsi la stricte imputabilité de chaque opération effectuée. Il peut s’agir d’équipements qui n’intègrent pas de mécanisme de gestion de comptes ou de systèmes qui doivent maintenir dans la durée une même session active. Dans ce cas, les utilisateurs ne peuvent pas recourir à des sessions différentes, ouvertes avec leurs comptes individuels respectifs. C’est le cas, par exemple, des postes de conduite d’une installation industrielle. L’entité responsable doit ainsi mettre en place des mesures permettant d’atteindre un niveau d’imputabilité équivalent à celui assuré par l’utilisation d’un compte individuel (par exemple : un cahier d’enregistrement, un système de contrôle d’accès et de vidéoprotection des locaux). | C1,C2,C3,C4
x | 4 | r83-moins | R83- | Appliquer des mesures palliatives d’imputabilité | Lorsque l’utilisation de comptes individuels n’est pas possible, il est recommandé de mettre en œuvre des mesures permettant d’atteindre un niveau d’imputabilité équivalent (par exemple dans un cahier à l’entrée de la salle). |  | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R84 | Éviter d’utiliser des comptes génériques | Il est recommandé de ne pas utiliser de comptes génériques, en particulier ceux disposant de privilèges. Lorsqu’ils sont indispensables, leur utilisation doit être limitée à des usages très précis, être documentée et un propriétaire du compte générique doit être désigné. | **Exigences IEC 62443** SR 1.1 RE1, SR 1.3, SR 1.4, CR 1.1, CR 1.3, CR 1.4, NDR 1.6, USER 1.8 **Attention** Lorsque des comptes génériques sont utilisés pour des raisons d’exploitation de l’installation, il est nécessaire d’appliquer la recommandation R83-. | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R85 | Définir et documenter l’ensemble des droits attribués | Il est recommandé de définir et documenter, pour chacun des profils utilisateurs, l’ensemble des droits attribués. Leur mise en œuvre peut s’appuyer sur des mécanismes de type RBAC (Role-Based Access Control). | **Exigences IEC 62443** SR 2.1, CR 2.1, USER 2.1, SP03.07BR | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R86 | Supprimer les comptes appartenant à des personnels n’intervenant plus sur le système industriel | Il est recommandé de supprimer ou, au minimum, désactiver les comptes appartenant à des personnes n’intervenant plus sur le système industriel (conformément à la recommandation R16). | **Exigences IEC 62443** ORG 1.3, SM-2, SP01.05BR, SP01.06BR, SP01.07BR | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R87 | Modifier tous les authentifiants par défaut | Il est recommandé de modifier tous les authentifiants (par exemple, certificat, mot de passe) par défaut (par exemple, implémentés par le constructeur, l’intégrateur). | **Exigences IEC 62443** SR 1.3, SR 1.5, CR 1.3, CR 1.5 | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R88 | Auditer les événements liés à l’utilisation des comptes | Il est recommandé de mettre en place un audit des événements liés à l’utilisation des comptes (une liste minimale des événements à journaliser est présentée à l’annexe C du guide). | **Exigences IEC 62443** SR 2.8, CR 2.8, EVENT 1.1, SP08.01BR, SP08.03BR | C2,C3,C4
x | 4 |  | R89 | Faire valider les comptes à privilèges par un responsable | Il est recommandé de faire valider les comptes à privilèges par un responsable de l’utilisateur. |  | C2,C3,C4
x | 4 |  | R90 | Conduire une revue annuelle des comptes | Il est recommandé de revoir annuellement les comptes des utilisateurs internes et externes à l’organisation afin de vérifier la bonne application des recommandations R86 et R89. Cette revue doit porter une attention particulière aux comptes à privilèges. Afin de faciliter sa mise en œuvre périodique, il est recommandé de l’automatiser. Par exemple, pour un serveur Active Directory Domain Services, il est possible de lister les comptes actifs avec une date de dernière connexion pouvant présumer que l’utilisateur ne fait plus partie de l’organisation. Le script liste et désactive les comptes concernés et transfère les états par mail. Le gestionnaire peut ensuite décider dans un second temps, après vérification, de supprimer ces comptes. |  | C2,C3,C4
x | 4 |  | R91 | Configurer un accès par défaut en lecture seule aux équipements | Lorsque les équipements le permettent, un accès en lecture seule doit être configuré par défaut. |  | C2,C3,C4
x | 4 |  | R92 | Auditer la configuration de l’annuaire | Il est recommandé d’auditer régulièrement, et au moins une fois par an, la configuration de l’annuaire (par exemple, OpenLDAP, Active Directory) si la gestion des comptes est centralisée (pour les entités réglementées, on pourra se reporter au service ADS [56]). | **Attention** Une solution centralisée (comme par exemple OpenLDAP, Active Directory) peut faciliter la gestion des comptes et droits des intervenants. Dans ce cas, il faut favoriser une solution centralisée dédiée aux environnements industriels (séparation IT/OT). | C3,C4
| 3 |  | 4.1.2 | Gestion de l’authentification |  | **Références** - **TTP** : 2.2.3 - **Guide d’hygiène** : règles n° 9, n° 10, n° 11, n° 12 et n° 13 - **ISO 27002** : 5.15
x | 4 |  | R93 | Authentifier les utilisateurs avec identifiant et mot de passe | Les utilisateurs doivent s’authentifier avec au moins un identifiant et un mot de passe. Lorsque cela est possible, la politique de mots de passe doit répondre aux exigences suivantes : - les mots de passe doivent être robustes (conformément au guide relatif à l’authentification multifacteur et aux mots de passe [50]); - les mots de passe définis initialement par le service informatique doivent être modifiés par l’utilisateur à la première connexion. | **Exigences IEC 62443** SR 1.1, SR 1.5, SR 1.7, CR 1.1, CR 1.5, CR 1.7, USER 1.11, SP09.05, SP09.06, SP09.07, SP09.08 | C1,C2,C3,C4
x | 4 | r93-moins | R93- | Définir et documenter des mesures compensatoires en cas d’impossibilité d’authentifier | Il est recommandé de définir et documenter des mesures compensatoires dans le cas où une authentification ne peut pas être appliquée, du fait de contraintes opérationnelles notamment. À titre d’exemple, on peut envisager : - d’appliquer un contrôle d’accès physique; - de limiter les fonctionnalités accessibles (consultation sans modification, par exemple); - de mettre en place une authentification par carte à puce sans code; - de cloisonner plus fortement l’équipement. |  | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R94 | Privilégier un verrouillage temporaire de compte en cas d’échec d’authentification | Il est recommandé de privilégier un verrrouillage temporaire par rapport au blocage d’un compte en cas d’échecs répétés d’authentification. | **Exigences IEC 62443** CR 1.11, SR 1.11, EVENT 1.1, USER 1.14 | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R95 | Protéger les mots de passe en confidentialité et en intégrité | Il est recommandé de protéger les mots de passe en confidentialité et en intégrité quand ces derniers sont transmis sur le réseau. |  | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R96 | Stocker les secrets de manière sécurisée | Il est recommandé de stocker de manière sécurisée (par exemple dans un HSM, une carte à puce) les secrets (par exemple, clefs privées, empreintes de mot de passe) afin d’assurer leur confidentialité et leur intégrité. | **Exigences IEC 62443** SR 4.1, CR 1.14, CR 4.1, DATA 1.2, SP03.08RE2 | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R97 | Définir une procédure sécurisée pour la réinitialisation des mots de passe | Il est recommandé de définir une procédure qui garantit la confidentialité et l’intégrité des authentifiants lors de la réinitialisation des mots de passe. | **Exigences IEC 62443** SR 1.5, CR 1.5 | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R98 | Journaliser les événements de sécurité liés à l’authentification des comptes à privilèges | La journalisation des événements de sécurité doit enregistrer les échecs d’authentification et les authentifications réussies des comptes à privilèges. |  | C1,C2,C3,C4
x | 4 | r98-plus | R98+ | Journaliser les événements de sécurité liés à l’authentification des comptes utilisateur | Il est recommandé de journaliser les échecs et les réussites d’authentification des comptes utilisateur. |  | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R99 | Mettre en œuvre une authentification multifacteur | Sauf contrainte opérationnelle justifiée, il est recommandé de mettre en œuvre une authentification multifacteur (par exemple, avec une carte à puce ou un OTP comme second facteur) sur les postes de travail et serveurs dont les accès sont critiques (par exemple une station d’ingénierie). | **Exigences IEC 62443** SR 1.1, CR 1.1 RE2, USER 1.9, SP03.07RE1 | C2,C3,C4
x | 4 | r99-plus | R99+ | Mettre en œuvre une authentification forte | Conformément au guide relatif à l’authentification multifacteur et aux mots de passe [50], il est recommandé de mettre en œuvre une authentification forte (par exemple, FIDO2, protocole OTP, Kerberos) a minima sur les postes de travail et serveurs dont les accès sont critiques (par exemple une station d’ingénierie). | **Exigences IEC 62443** SR 1.1, CR 1.1 RE2, USER 1.9, SP03.07RE1 | C2,C3,C4
x | 4 |  | R100 | Renforcer la politique de mots de passe | Lorsque la recommandation R99 ne peut pas être appliquée, la politique de mots passe de la recommandation R93 devrait être renforcée par : - la conservation de l’historique des mots de passe (par exemple les 5 derniers) pour éviter leur réutilisation; - la vérification technique de la complexité du mot de passe; - la définition d’une politique de renouvellement du mot de passe. |  | C2,C3,C4
| 2 |  | 4.2 | Sécurisation de l’architecture du système industriel
| 3 |  | 4.2.1 | Principe d’interconnexion entre classes | Dans certains cas de figure et selon le découpage des zones, il peut être nécessaire de transmettre des informations vers des zones de classe inférieure (par exemple depuis un sous système vers son DCS). Pour cela, il est recommandé de mettre en œuvre une passerelle d’interconnexion sécurisée industrielle conformément à la section 4.2.2. Les fonctions de sécurité portées par une telle passerelle ont pour but : - de protéger en intégrité les classes hautes; - de protéger en confidentialité des données exportées depuis ces mêmes classes; - de limiter la capacité de latéralisation d’un attaquant entre les zones, indépendemment de leur casse. Les fonctions de sécurité associées à la passerelle sont listées dans le tableau 3 et décrites ci-dessous : - Uni : fonction d’unidirectionnalité du transfert de données entre deux zones qui permet : - d’assurer que les données soient exclusivement ou écrites ou lues depuis une seule des deux zones, garantissant que le flux d’information est strictement à sens unique entre ces zones. - de limiter la capacité de latéralisation entre les deux zones. **Information** Cette fonction est préférablement positionnée au plus proche de la classe de moindre sécurité pour les propriétés d’isolation qu’elle confère à l’interconnexion, de préférence avec un pare-feu. Les solutions techniques compatibles pour mettre en œuvre cette fonction sont, notamment, un pare-feu à états, une passerelle d’interconnexion ou une diode (selon la classe, définie dans le tableau 3). - Aut (IT) : fonction de contrôle de la source de la donnée à partir d’une liste de sources de données autorisées (type liste d’autorisations) afin de s’assurer de la provenance légitime des données émises. Cette fonction de contrôle peut être mise en œuvre, par exemple, avec un pare-feu à états autorisant une adresse IP source qui peut être complétée par une authentification. - Rup : fonction de rupture protocolaire et de transformation de la donnée, par exemple avec une passerelle protocolaire Modbus/BACnet. - Aut (OT) : fonction de contrôle de la destination des données à partir d’une liste de tuples autorisés (type liste d’autorisations) afin d’assurer que la donnée transmise peut être écrite dans la classe de destination. Ceci peut être mis en œuvre, par exemple, avec un pare-feu disposant de la fonctionnalité Deep Packet Inspection sur la base des règles suivantes : - IP Source, IP Destination, Protocole: Modbus, IPS : write single register (code 6) : adresse du registre; - IP Source, IP Destination, Protocole: OPC UA, IPS : write (Id 673 et 676); - IP Source, IP Destination, Protocole: IEC 60870-5-104, IPS : type P_ME_NA_1 (Id 110) : valeur à transmettre. - Inno (IT) : fonction de vérification antivirale des données transmises pour s’assurer qu’elles ne sont pas vectrices de code malveillant. Ce contrôle d’innocuité bénéficie idéalement des mêmes politiques antivirales et de supervision de sécurité que l’OT. Le tableau 3 synthétise les différentes fonctions de sécurité nécessaires à l’interconnexion entre systèmes de classes différentes conformément à la section 4.2.2. Les fonctions de sécurité de la passerelle peuvent être mises en œuvre au sein de multiples architectures composées d’un ou plusieurs produits. Le choix de mise en œuvre de ces fonctions est dépendant du contexte de l’interconnexion. De plus, les fonctions doivent être mises en œuvre avec un niveau de sécurité adapté au regard du risque. **Information** Le choix de décrire les passerelles d’interconnexion d’un point de vue fonctionnel, par opposition à une description orientée solutions (par exemple : pare-feu, diode, ACL dans un équipement de télécommunication), vise à permettre une plus grande liberté de mise en œuvre de ces fonctions afin de les adapter à une grande variété de systèmes industriels et, en particulier, pour les interconnexions non IP. Les fonctions décrites s’appuient sur celles définies dans les recommandations pour les architectures des interconnexions multiniveaux [39]. Elles sont adaptées à la protection en intégrité des classes hautes et en confidentialité des données exportées. L’iconographie a été choisie en cohérence avec ce guide. En particulier, le symbole de la diode fait référence à la fonction d’unidirectionnalité des données. Pour des éléments supplémentaires relatifs aux passerelles d’interconnexions IT/OT, il est possible de se référer à l’article Approche SSI pour l’Internet des objets industriels [52]. Le tableau 3 (fonctions de sécurité à mettre en œuvre entre classes) ainsi que les figures 1 et 2 (propositions de passerelles IT vers OT et OT vers IT) ne sont pas reproduits ici; se référer au guide source.
| 3 |  | 4.2.2 | Cloisonnement des systèmes industriels |  | **Références** - **TTP** : 2.2.10 - **Guide d’hygiène** : règles n° 19, n° 27, n° 28 et n° 42 - **ISO 27002** : 8.22
x | 4 |  | R101 | Segmenter les systèmes industriels en zones cohérentes | Il est recommandé de segmenter les systèmes industriels en zones cohérentes selon la méthode proposée dans le guide méthode de classification [41]. Ces zones doivent être cloisonnées entre elles. | **Exigences IEC 62443** ZCR 3.2 | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R102 | Mettre en œuvre une politique de filtrage entre les zones | Il est recommandé de mettre en œuvre une politique de filtrage entre les zones. Pour définir cette politique de filtrage, il est notamment possible de se reporter au guide relatif à la définition d’une politique de pare-feu [19]. Pour les flux utilisant le protocole IP, quelques grands principes sont rappelés ici : - un flux est identifié par l’adresse IP source, l’adresse IP destination, le protocole (par exemple UDP ou TCP) et, le cas échéant, les numéros de port source et destination; - les flux sont refusés par défaut; - seuls les flux nécessaires au fonctionnement du système industriel sont autorisés; - les flux refusés peuvent être journalisés et analysés conformément à la stratégie de sécurité établie en R203 (une liste minimale des événements à journaliser est présentée à l’annexe C du présent guide). | **Exigences IEC 62443** SR 5.2, CR 5.2, NET 1.1 | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R103 | Sécuriser les interconnexions entre les zones | Il est recommandé de sécuriser les interconnexions en utilisant les fonctions de sécurité décrites dans le tableau 3. | **Exigences IEC 62443** SR 5.1, CR 5.1 | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R104 | Cloisonner le réseau d’administration | Il est recommandé d’utiliser un réseau d’administration dédié. Ce réseau doit être cloisonné des équipements des autres réseaux, physiquement ou à défaut logiquement. Pour de plus amples informations, se reporter au guide d’administration sécurisée [33]. | **Exigences IEC 62443** ZCR 3.2, SR 5.1, SR 5.2, CR 5.1, CR 5.2, NDR 5.2, NDR 5.13, NET 1.1, SP03.02, SP03.03RE1, SP03.07BR **Information** Le poste d’administration est décrit au chapitre 4.3.5 du présent guide. | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R105 | Réserver les postes d’administration à ce seul usage | Il est recommandé de réserver les postes d’administration à ce seul usage. Ils ne doivent pas être connectés à Internet, ni à un autre réseau informatique que celui utilisé pour l’administration (conformément au guide d’administration sécurisée [33]). | **Exigences IEC 62443** ZCR 3.6 | C2,C3,C4
x | 4 |  | R106 | Privilégier un cloisonnement physique entre les zones fonctionnelles | Il est recommandé de privilégier un cloisonnement physique entre les zones fonctionnelles du système industriel. Indépendamment de la cybersécurité, le cloisonnement physique participe à renforcer la disponibilité de l’installation industrielle. | **Exigences IEC 62443** SR 5.1 RE3, NET 1.1, SP03.02BR | C2,C3,C4
x | 4 | r106-moins | R106- | Mettre en place un cloisonnement logique entre les zones fonctionnelles | Il est recommandé de mettre en place un cloisonnement logique lorsqu’une séparation physique n’est pas possible entre les zones fonctionnelles du système industriel. Le cloisonnement à réaliser s’entend aux niveaux : calcul (par exemple un système d’exploitation), réseau (par exemple VLAN) et stockage (par exemple VSAN). | **Exigences IEC 62443** SR 5.1 RE3, NET 1.1, SP03.02BR | C2,C3,C4
x | 4 |  | R107 | Identifier les équipements obsolètes et les cloisonner de manière appropriée | Il est recommandé d’identifier les équipements obsolètes, notamment d’ancienne génération, qui ne permettent pas techniquement de réaliser le cloisonnement proposé à la recommandation R106-, puis de mener une analyse spécifique pour étudier les contre-mesures possibles et définir le cloisonnement approprié et le niveau de risque résiduel. |  | C2,C3,C4
x | 4 |  | R108 | Cloisonner physiquement le réseau d’administration | Il est recommandé de cloisonner physiquement le réseau d’administration des équipements des autres réseaux. | **Exigences IEC 62443** ZCR 3.2, SR 5.1, SR 5.2, CR 5.1, CR 5.2, NDR 5.2, NDR 5.13, NET 1.1, SP03.02, SP03.03RE1, SP03.07BR | C2,C3,C4
x | 4 | r108-moins | R108- | Cloisonner par le chiffre le réseau d’administration | Il est recommandé de cloisonner le réseau d’administration des équipements des autres réseaux à l’aide de tunnels VPN (se référer au guide [21]). L’utilisation de produits qualifiés pour l’établissement de ces tunnels est recommandée. Pour de plus amples informations, se reporter au guide d’administration sécurisée [33]. | **Exigences IEC 62443** ZCR 3.2, SR 5.1, SR 5.2, CR 5.1, CR 5.2, NDR 5.2, NDR 5.13, NET 1.1, SP03.02, SP03.03RE1, SP03.07BR | C2,C3,C4
x | 4 |  | R109 | Utiliser des flux unidirectionnels entre les systèmes industriels de classe 2 et les systèmes industriels de classe 1 | Il est recommandé de mettre en œuvre des flux unidirectionnels entre les systèmes industriels de classe 2 et les systèmes industriels de classe 1 conformément au tableau 3. L’unidirectionnalité des flux peut être assurée par un pare-feu. |  | C2,C3,C4
x | 4 |  | R110 | Mettre en œuvre des postes d’administration dédiés par classe | Il est recommandé de mettre en œuvre des postes d’administration dédiés à une seule classe. Il faut envisager, au minimum : - un même poste d’administration pour les équipements de classes 1 et 2; - un poste d’administration pour les équipements de classe 3; - un poste d’administration pour les équipements de classe 4. | **Exigences IEC 62443** ZCR 3.6 | C2,C3,C4
x | 4 |  | R111 | Utiliser des flux unidirectionnels entre les systèmes industriels de classe 3 et les systèmes industriels de classes inférieures | Il est recommandé de mettre en œuvre des flux unidirectionnels entre les systèmes industriels de classe 3 et les systèmes industriels de classes inférieures (comme précisé dans le guide méthode de classification [41] et dans le tableau 3). L’unidirectionnalité des flux doit être assurée par une passerelle unidirectionnelle (par exemple un équipement constitué d’un guichet haut et d’un guichet bas pour le transfert de donnée entre deux zones). |  | C3,C4
x | 4 |  | R112 | Privilégieruncloisonnementphysiqueentrelesautomatesdesécurité fonctionnelle (SIS) et les automates standards (BPCS) | Il est recommandé de privilégier un cloisonnement physique entre les automates de sécurité fonctionnelle (SIS) et les automates standards (BPCS). Indépendamment de la cybersécurité, le cloisonnement physique participe à renforcer la disponibilité de l’installation industrielle. | **Exigences IEC 62443** SR 5.1 RE3, NET 1.1, SP03.02BR | C3,C4
x | 4 | r112-moins | R112- | Mettre en place un cloisonnement logique entre les automates de sécurité fonctionnelle (SIS) et les automates standards (BPCS) | Il est recommandé de mettre en place un cloisonnement logique lorsqu’une séparation physique n’est pas possible entre les automates de sécurité fonctionnelle (SIS) et les automates standards (BPCS). L’utilisation des VLAN est un exemple de cloisonnement logique possible. | **Exigences IEC 62443** SR 5.1 RE3, NET 1.1, SP03.02BR | C3,C4
x | 4 |  | R113 | Effectuer un filtrage MAC pour les flux non IP | Il est recommandé d’effectuer un filtrage sur les adresses MAC source et destination, ainsi que sur les protocoles autorisés lorsque des flux non IP doivent transiter entre deux zones distinctes. Compte-tenu du filtrage effectué sur le niveau 2 du modèle OSI, il est important de prévoir des solutions et outillage en cas d’intervention sur mode dégradé de l’installation (adresses MAC des postes et équipement de remplacement intégré dans le filtrage par exemple). |  | C3,C4
x | 4 |  | R114 | Cloisonner physiquement les systèmes industriels de classe 4 des systèmes de classes inférieures | Il est recommandé de cloisonner physiquement les systèmes industriels de classe 4 des systèmes de classes inférieures. L’utilisation de cloisonnement logique est fortement déconseillée. |  | C4
x | 4 |  | R115 | Utiliser des flux unidirectionnels entre les systèmes industriels de classe 4 et les systèmes industriels de classes inférieures | Il est recommandé de mettre en œuvre des flux unidirectionnels entre les systèmes industriels de classe 4 et les systèmes industriels de classes inférieures (comme précisé dans le guide méthode de classification [41] et dans le tableau 3). L’unidirectionnalité peut être assurée physiquement par une diode qualifiée par l’ANSSI. | **Exigences IEC 62443** SR 5.1, CR 5.1 | C4
| 3 |  | 4.2.3 | Interconnexion avec le système d’information de gestion |  | **Références** - **TTP** : 2.2.10 - **Guide d’hygiène** : règle n° 42 - **ISO 27002** : 8.20
x | 4 |  | R116 | Protéger l’interconnexion par un dispositif de filtrage réseau | Il est recommandé de protéger l’interconnexion par un dispositif de filtrage réseau (pare-feu). | **Exigences IEC 62443** SR 5.2, CR 5.2, NET 1.1 | C1,C2,C3,C4
x | 4 | r116-plus | R116+ | Protéger l’interconnexion par deux dispositifs de filtrage réseau | Il est recommandé de protéger l’interconnexion par deux dispositifs de filtrage réseau (pare-feu), conformément au guide [27]. | **Exigences IEC 62443** SR 5.2, CR 5.2, NET 1.1 | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R117 | Limiter les flux au strict nécessaire | Il est recommandé de limiter les flux au strict nécessaire pour l’opérationnel. | **Exigences IEC 62443** SR 7.1, CR 7.1, SP08.04BR | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R118 | Filtrer les flux avec le système informatique de gestion | Il est recommandé de filtrer les flux avec le système d’informatique de gestion en complément de la recommandation R102. |  | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R119 | Autoriser les flux unidirectionnels depuis le système industriel de classe 2 vers le système d’information de gestion | Il est recommandé d’autoriser les flux unidirectionnels depuis le système industriel de classe 2 vers le système d’information de gestion. L’unidirectionnalité des flux doit au minimum être contrôlée par un pare-feu. | **Exigences IEC 62443** SR 5.1 E1, CR 5.1 | C2,C3,C4
x | 4 |  | R120 | Autoriser les flux unidirectionnels depuis le système industriel de classe 3 vers le système d’information de gestion | Il est recommandé d’autoriser les flux unidirectionnels depuis le système industriel de classe 3 vers le système d’information de gestion. L’unidirectionnalité des flux doit au minimum être contrôlée par une passerelle unidirectionnelle. | **Exigences IEC 62443** SR 5.1 RE1, CR 5.1 | C3,C4
x | 4 |  | R121 | Autoriser les flux unidirectionnels depuis le système industriel de classe 4 vers le système d’information de gestion | Il est recommandé d’autoriser les flux unidirectionnels depuis le système industriel de classe 4 vers le système d’information de gestion. L’unidirectionnalité des flux peut être contrôlée par une diode qualifiée par l’ANSSI. | **Exigences IEC 62443** SR 5.1 RE1, CR 5.1 | C4
| 3 |  | 4.2.4 | Accès Internet et interconnexions entre sites distants |  | **Références** - **TTP** : 2.2.10 - **Guide d’hygiène** : règles n° 4, n° 24 et n° 42 - **ISO 27002** : 8.22
x | 4 |  | R122 | Interdire les accès directs vers Internet depuis le système industriel | Il est recommandé d’interdire les accès directs vers Internet depuis le système industriel. En particulier, l’ensemble des postes de supervision et des équipements de terrain ne devraient pas avoir d’accès à Internet. | **Exigences IEC 62443** SR 5.1 RE1 | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R123 | Interdire les accès directs depuis Internet vers le système industriel | Il est recommandé d’interdire réciproquement les accès directs depuis Internet vers le système industriel. Dans le cas d’interconnexion d’une usine 4.0, il est recommandé de se référer à l’article Approche SSI pour l’Internet des objets industriels [4]. | **Exigences IEC 62443** ZCR 3.2, SR 5.1, SR 5.2, CR 5.1, CR 5.2, NDR 5.2, NDR 5.13, NET 1.1, SP03.02, SP03.03RE1, SP03.07BR | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R124 | Garantir la confidentialité l’intégrité et l’authenticité des flux des interconnexions | Il est recommandé de garantir la confidentialité, l’intégrité et l’authenticité des flux entre des systèmes répartis sur des localisations différentes avec des protocoles configurés à l’état de l’art. On peut utiliser un tunnel VPN IPsec par exemple [21]. | **Exigences IEC 62443** SR 3.1, CR 3.1, NET 3.2, SP07.02BR, SP07.03BR, SP07.04 | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R125 | Déployer un pare-feu au niveau des passerelles d’interconnexion | Il est recommandé de déployer un pare-feu au niveau des passerelles d’interconnexion conformément au guide de l’ANSSI [27]. | **Exigences IEC 62443** ZCR 3.2, SR 5.1, SR 5.2, CR 5.1, CR 5.2, CM 1.2, NET 1.1, SP03.02, SP03.03RE1, SP03.07BR | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R126 | Disposer d’équipements certifiés pour l’interconnexion | Il est recommandé de s’assurer que les équipements utilisés pour l’interconnexion disposent d’un certificat de sécurité de premier niveau (CSPN) de l’ANSSI ou équivalent (par exemple Critère Commun intégrant AVA_VAN.3). |  | C3,C4
x | 4 |  | R127 | Déployer un pare-feu distinct du concentrateur VPN pour les interconnexions | Il est recommandé de déployer un pare-feu distinct du concentrateur VPN au niveau des passerelles d’interconnexion, conformément au guide de l’ANSSI [27]. | **Exigences IEC 62443** ZCR 3.2, SR 5.1, SR 5.2, CR 5.1, CR 5.2, CM 1.2, NET 1.1, SP03.02, SP03.03RE1, SP03.07BR | C3,C4
x | 4 |  | R128 | Disposer d’équipements qualifiés pour l’interconnexion | Il est recommandé de s’assurer que les équipements utilisés pour l’interconnexion disposent d’une qualification de l’ANSSI. |  | C4
| 3 |  | 4.2.5 | Accès distants |  | **Références** - **TTP** : 2.2.10 - **Guide d’hygiène** : règles n° 18, n° 32 et n° 42 - **ISO 27002** : 8.16 et 8.22
| 4 |  | 4.2.5.1 | Télédiagnostic, télémaintenance et télégestion | Le télédiagnostic est l’action d’effectuer, à distance (c’est-à-dire depuis l’extérieur des bâtiments dans lesquels se trouve le système industriel), un diagnostic de l’installation technique en passant potentiellement par des réseaux non-maîtrisés. Cela n’inclut pas de modification de paramétrage. La télémaintenance est l’action d’effectuer, à distance (c’est-à-dire depuis l’extérieur des bâtiments dans lesquels se trouve le système industriel), des tâches de maintenance sur une installation technique en passant potentiellement par des réseaux non maîtrisés. Cela implique de pouvoir faire des modifications de paramètres, voire de programmes. La télégestion consiste à prendre le contrôle à distance du système industriel (supervision et modification de paramétrage). Si la télégestion est utilisée, les équipements utilisés pour cet usage doivent être intégrés au périmètre du système industriel. L’ensemble des mesures de sécurité doivent donc également s’appliquer à l’ensemble du système.
x | 5 |  | R129 | Sécuriser les opérations de télédiagnostic et de télémaintenance | Il est recommandé d’appliquer les règles suivantes lorsque des opérations de télédiagnostic, de télémaintenance ou de télégestion sont nécessaires : - établir les connexions à la demande pour une durée définie (par exemple 4h); - authentifier l’équipement de connexion distant; - disposer d’un mot de passe robuste (conformément au chapitre 4.1.2); - activer la journalisation des authentifications; - fermer la connexion après un délai d’inactivité fixé en respectant les contraintes opérationnelles; - cloisonner l’équipement accédé et autoriser uniquement les flux requis entre l’équipement et le reste du système industriel; - réaliser les opérations de télémaintenance à partir de protocoles sécurisés assurant notamment l’intégrité et l’authenticité des échanges (conformément au guide d’administration sécurisée [33]). | **Exigences IEC 62443** SR 3.1, CR 3.1, NET 3.2, SP07.02BR, SP07.03BR, SP07.04 | C1,C2,C3,C4
x | 5 |  | R130 | Appliquer des règles de sécurisation pour la solution de télémaintenance | Il est recommandé de suivre les règles suivantes pour la solution de télémaintenance : - la solution doit assurer la confidentialité, l’intégrité et l’authenticité des communications (par exemple avec un tunnel VPN IPsec) avec des protocoles configurés à l’état de l’art; - mettre en œuvre une authentification multifacteur; - cloisonner les équipements de connexion du reste du système industriel et autoriser uniquement les flux indispensables à la télémaintenance; - activer la journalisation des événements de sécurité. | **Exigences IEC 62443** SR 1.1, SR 1.5, SR 3.1, CR 1.1, CR 1.5, CR 3.1, USER 1.9, NET 3.2, SP07.02BR, SP07.03BR, SP07.04, SP03.07RE1 | C2,C3,C4
x | 5 |  | R131 | Déployer une sonde de détection au niveau de la passerelle de connexion | Il est recommandé de déployer une sonde de détection au niveau de la passerelle de connexion pour pouvoir analyser l’ensemble du trafic entrant et sortant (conformément à la recommandation R211). | **Exigences IEC 62443** SR 6.2, CR 6.2, EVENT 1.1, SP08.01BR, SP08.03BR | C3,C4
x | 5 |  | R132 | Mettre en œuvre si besoin une solution de télédiagnostic | Il est recommandé de mettre en œuvre (si besoin) uniquement des solutions de télédiagnostic. Dans ce cas, la solution doit intégrer les mesures suivantes (conformément au chapitre 4.2.1) : - la connexion distante est réalisée sur un serveur cloisonné; - les données nécessaires au télédiagnostic sont transférées sur ce serveur au travers d’une diode. Cette diode doit être qualifiée par l’ANSSI. |  | C4
x | 5 |  | R133 | Proscrire la télémaintenance | La télémaintenance n’est pas recommandée. Si des opérations de télémaintenance sont impérativement nécessaires, les équipements distants et la liaison doivent être intégrés au périmètre du système de classe 4. L’ensemble des mesures de classe 4 doivent leur être appliquées, et en particulier celles de la section 4.2.6 et celles du guide d’administration sécurisée [33]. |  | C4
| 3 |  | 4.2.6 | Systèmes industriels distribués | Un système industriel distribué désigne un ensemble d’actifs matériels et logiciels interconnectés qui agissent comme une entité unifiée pour exécuter des fonctions d’automatisation ou de contrôle industriel tout en étant géographiquement répartis.
x | 4 |  | R134 | Utiliser des protocoles sécurisés pour les flux transitant par des réseaux non protégés physiquement | Il est recommandé d’utiliser des protocoles sécurisés sur l’ensemble des flux transitant par des réseaux non protégés physiquement (accessibles dans un lieu public) ou non maîtrisés. Ils doivent être au minimum protégés en intégrité et authentifiés. | **Exigences IEC 62443** SR 3.1, SR 4.1, CR 3.1, CR 4.1, DATA 1.2 | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R135 | Déployer des concentrateurs VPN aux extrémités des liaisons | Il est recommandé de déployer des concentrateurs VPN aux extrémités des liaisons pour protéger l’intégralité du trafic entre les deux extrémités. | **Exigences IEC 62443** NET 3.2, SP07.02BR, SP07.03BR, SP07.04 | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R136 | Privilégier des liaisons maîtrisées | Pour la communication entre sites distants, il est recommandé de privilégier des liaisons maîtrisées, par opposition à un raccordement au travers d’Internet ou d’un réseau opérateur. Cela a pour but de limiter l’exposition des systèmes aux acteurs malveillants. |  | C2,C3,C4
x | 4 |  | R137 | Disposer de concentrateurs VPN certifiées | Il est recommandé de s’assurer que les équipements utilisés dans la recommandation R138 disposent d’un certificat de sécurité de premier niveau (CSPN) de l’ANSSI ou équivalent (par exemple Critère Commun intégrant AVA_VAN.3). |  | C3,C4
x | 4 |  | R138 | Déployer des concentrateurs VPN et un pare-feu aux extrémités des liaisons | Il est recommandé de déployer des concentrateurs VPN aux extrémités des liaisons pour protéger l’intégralité du trafic. L’équipement doit alors être positionné derrière un pare-feu ne laissant passer que les flux strictement indispensables. | **Exigences IEC 62443** NET 3.2, SP07.02BR, SP07.03BR, SP07.04 | C3,C4
x | 4 |  | R139 | Déployer des sondes de détection au niveau des passerelles d’interconnexion | Il est recommandé de déployer des sondes de détection au niveau des passerelles d’interconnexion pour pouvoir analyser l’ensemble du trafic circulant entre les sites (conformément à la recommandation R211). | **Exigences IEC 62443** SR 6.2, CR 6.2, EVENT 1.1, SP08.01BR, SP08.03BR | C3,C4
x | 4 |  | R140 | Proscrire l’utilisation de liaisons inter-sites sur des réseaux publics | L’utilisation de réseau public pour réaliser des communications inter-sites est proscrite. |  | C3,C4
x | 4 |  | R141 | Disposer de concentrateurs VPN qualifiés | Il est recommandé de s’assurer que les équipements utilisés dans la recommandation R138 disposent d’une qualification de l’ANSSI. |  | C4
| 3 |  | 4.2.7 | Communications sans-fil | Dans certains cas, l’utilisation de réseaux sans-fil (par exemple, Wi-Fi, 4G/5G et LoRaWAN) peut être une solution de secours à l’utilisation des réseaux publics ou privés filaires. L’utilisation d’un réseau sans fil implique la perte de protection physique et facilite l’intrusion d’un tiers sur le réseau. La sécurité repose ainsi sur la qualité cryptographique du protocole sous-jacent. D’autre part, la disponibilité du réseau-sans fil peut être dégradée par l’emploi d’équipements de brouillage radio. | **Références** - **TTP** : 2.2.8 - **Guide d’hygiène** : règles n° 7 et n° 20 - **ISO 27002** : 8.1 et 8.22
x | 4 |  | R142 | Limiter l’usage de technologies sans-fil au strict nécessaire | Il est recommandé de limiter l’usage de technologies sans-fil au strict nécessaire. | **Exigences IEC 62443** SR 2.2 RE1, CR 2.2, NET 2.2, SP04.02 | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R143 | Consulterrégulièrementlesévénementsgénérésparleséquipements sans-fil | Il est recommandé de consulter régulièrement les événements générés par les équipements sans-fil lorsque les événements de sécurité ne sont pas supervisés par un dispositif centralisé. Les événements peuvent être par exemple des connexions d’équipements, le brouillage radio (par exemple, des déconnexions d’équipements et une variation de la qualité du signal). |  | C2,C3,C4
x | 4 |  | R144 | Éviter d’utiliser des technologies sans-fil | Il est recommandé de ne pas utiliser des technologies sans-fil, et d’en limiter l’usage aux situations où il n’existe pas d’autre solution de communication. |  | C3,C4
x | 4 |  | R145 | Sélectionner une technologie permettant de sécuriser les données sur le réseau sans-fil | Dans le cas d’utilisation de réseau sans-fil, il est recommandé de sélectionner une technologie permettant la protection en intégrité et en authenticité des données, conformément aux recommandations de l’ANSSI [30]. | **Exigences IEC 62443** SR 3.1, SR 4.1, CR 3.1, CR 4.1, DATA 1.2, SP03.08RE2, SP03.10 **Information** Dans le cas d’utilisation de réseaux sans-fil, les recommandations R146 à R149 doivent être appliquées. | C3,C4
x | 4 |  | R146 | Activer des fonctions de sécurité pour les points d’accès sans-fil | Il est recommandé de mettre en œuvre les mécanismes suivants pour les points d’accès sans-fil : - l’authentification du point d’accès et du dispositif qui se connecte à l’infrastructure; - les fonctionnalités de contrôle d’accès au réseau (par exemple EAP-TLS), conformément au guide relatif au déploiement du protocole 802.1X pour le contrôle d’accès à des réseaux locaux [12]; - la journalisation des connexions. | **Exigences IEC 62443** SR 1.13, SR 1.6, SR 2.2 RE1, CR 1.6, CR 2.2, NDR 1.6, NDR 1.13 | C3,C4
x | 4 |  | R147 | Cloisonner les périphériques sans-fil dans un réseau séparé | Il est recommandé de cloisonner au maximum les communications sans fil en isolant les périphériques sans fil dans un réseau physique ou logique séparé. | **Exigences IEC 62443** SR 1.6, SR 2.2 RE1, CR 1.13, CR 2.2, CR 5.1, NDR 1.13, NET 2.2, SP04.02BR | C3,C4
x | 4 |  | R148 | Réduire autant que possible la puissance des émissions | Il est recommandé de réduire autant que possible la portée des communications en diminuant la puissance d’émission. | **Exigences IEC 62443** CR 2.2, CR 3.1 **Attention** Même avec une puissance réduite, il est possible de capter des émissions d’un réseau sans-fil à grande distance en utilisant des dispositifs adaptés. | C3,C4
x | 4 |  | R149 | Déployer une sonde de détection entre le réseau sans-fil et les autres réseaux | Il est recommandé de déployer une sonde de détection d’intrusion au niveau de l’interconnexion entre le réseau sans-fil et les autres réseaux du système industriel afin de détecter un accès non autorisé depuis le réseau sans-fil. | **Exigences IEC 62443** SR 6.2, CR 6.2, EVENT 1.1, SP08.01BR, SP08.03BR | C3,C4
x | 4 |  | R150 | Proscrire l’utilisation de technologie sans-fil pour les liaisons ayant des besoins critiques de disponibilité | Il est recommandé de proscrire l’utilisation de technologie sans-fil pour toutes les liaisons ayant des besoins critiques de disponibilité. |  | C3,C4
x | 4 |  | R151 | Superviser les événements de sécurité générés par les équipements sans-fil | Il est recommandé de centraliser et de superviser en temps réel les événements de sécurité générés par les équipements sans-fil. | **Exigences IEC 62443** SR 2.8 RE1, CR 2.8, EVENT 1.6, SP08.02RE1 | C3,C4
x | 4 |  | R152 | Sécuriser les protocoles applicatifs transitant par un réseau sans-fil | Si le protocole radio ne permet pas de garantir un niveau de sécurité satisfaisant, il est recommandé d’utiliser un protocole applicatif sécurisé supplémentaire, conformément à la section 4.2.8. |  | C4
| 3 |  | 4.2.8 | Sécurité des protocoles |  | **Références** - **TTP** : 2.2.7 - **Guide d’hygiène** : règle n° 21 - **ISO 27002** : 8.7
x | 4 |  | R153 | Désactiver les protocoles non sécurisés | Il est recommandé de désactiver les protocoles IT non sécurisés (http, telnet, ftp, SNMPv1 et v2, etc.) au profit de protocoles plus sécurisés (https, ssh, sftp, SNMPv3 etc.) pour assurer l’intégrité, la confidentialité, l’authenticité et l’absence de rejeu des flux. | **Exigences IEC 62443** SR 7.7, CR 7.7, COMP 1.1, SP02.03, SP03.05 **Attention** Certains protocoles disposent de mécanismes de vérification d’intégrité des données reposant sur des CRC (contrôle de redondance cyclique ou cyclic redundancy check). Cette mesure, efficace en sûreté de fonctionnement, ne constitue pas une protection face à des attaques dans le domaine de la cybersécurité. | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R154 | Mettre en œuvre des mesures compensatoires pour les protocoles ne pouvant être sécurisés | Pour les protocoles ne disposant pas de sécurité intrinsèque (protocoles d’administration propriétaires, protocoles de sécurité fonctionnelle ou protocoles d’exploitation tels que Modbus, S7comm, BACnet, EIP/CIP, etc.), il est recommandé de : - mettre en œuvre une sécurisation au moyen d’un tunnel VPN (se reporter aux guides de l’ANSSI [26], [21] et [32]) pour en assurer l’intégrité et l’authenticité; - mettre en place des mesures de filtrage applicatif. Ce filtrage doit permettre de limiter l’usage de commandes non souhaitées supportées par des protocoles non sécurisés. Seules les fonctions strictement utiles doivent être acceptées. | **Exigences IEC 62443** SR 5.2, CR 5.2, NET 1.1, NET 3.2, SP07.02BR, SP07.03BR, SP07.04 **Information** Si les flux transitent par des réseaux non maîtrisés, le chiffrement est nécessaire (se référer à la recommandation R134). En revanche, sur un réseau maîtrisé, le chiffrement n’est pas toujours souhaitable car incompatible avec l’utilisation de système de détection. L’intégrité et l’authenticité des données sont suffisantes. L’absence de chiffrement ne doit pas être incompatible avec la recommandation R95. | C3,C4
x | 4 |  | R155 | Privilégier l’usage de protocoles sécurisés et interopérables | Il est recommandé de privilégier l’usage de technologies standardisées, sécurisées et interopérables (par exemple OPC UA). |  | C3,C4
| 2 |  | 4.3 | Sécurisation des équipements
| 3 |  | 4.3.1 | Durcissement des configurations |  | **Références** - **TTP** : 2.2.7 - **Guide d’hygiène** : règle n° 42 - **ISO 27002** : 8.7 et 8.19
| 4 |  | 4.3.1.1 | Réduction de la surface d’attaque
x | 5 |  | R156 | Désactiver certains composants sur les équipements | Il est recommandé de désactiver sur les équipements : - les comptes par défaut; - les ports physiques inutilisés (ports USB, réseau, etc.); - les accès aux supports amovibles, s’ils ne sont pas utilisés; - les services non indispensables (serveur WEB par exemple). | **Exigences IEC 62443** SR 7.7, CR 7.7, COMP 1.1, SD-4, SP02.03, SP03.05 | C1,C2,C3,C4
x | 5 |  | R157 | Supprimer ou désactiver les fonctions de développement | Il est recommandé de supprimer ou, au minimum, désactiver sur les postes de travail, ordinateurs portables et serveurs : - les outils de débogage et de développement des systèmes en production; - les données et fonctions de test, ainsi que les comptes associés; - l’ensemble des programmes non indispensables. | **Exigences IEC 62443** SR 7.7, CR 7.7 **Information** Des lecteurs PDF et des logiciels de bureautique sont parfois installés sur des stations de supervision SCADA afin de pouvoir consulter des documents (procédure ou manuel de maintenance par exemple). Il est préférable de mettre à disposition des utilisateurs d’autres postes que les stations de supervision SCADA pour utiliser les applications de bureautique, dont les lecteurs PDF (cf. R38). | C1,C2,C3,C4
x | 5 |  | R158 | Désactiver les fonctions de débogage | Il est recommandé de désactiver, sur les applications de supervision SCADA, les fonctions de débogage (des intégrateurs et des équipementiers) et de ne pas charger les mnémoniques et commentaires dans les équipements. | **Exigences IEC 62443** SR 7.7, CR 7.7, EDR 2.13, SD-4 | C1,C2,C3,C4
| 4 |  | 4.3.1.2 | Renforcement des protections
x | 5 |  | R159 | Durcir les systèmes d’exploitation et les équipements réseau | Il est recommandé d’appliquer des mesures de durcissement des systèmes d’exploitation et des équipements réseau suivantes : - Pour les routeurs et les commutateurs, il est possible de s’appuyer sur les recommandations données dans les guides ANSSI [10], [13] et [14]. Il est important d’appliquer ces recommandations, notamment la mise en œuvre de durcissement comme les règles d’administration sécurisées des commutateurs et pare-feux (par exemple, restriction d’adresses IP). - Le guide ANSSI [15] fournit des recommandations concernant la configuration matérielle et logicielle d’un environnement Linux afin d’obtenir un système d’exploitation sûr. - Une note technique concernant la mise en œuvre de restrictions logicielles sous Windows [11] ainsi que des Essentiels relatifs à la mise en œuvre sécurisée de serveurs Windows [42] sont disponibles sur le site de l’ANSSI. |  | C1,C2,C3,C4
x | 5 |  | R160 | Limiter les privilèges d’exécution des applications | Il est recommandé d’exécuter les applications avec les privilèges strictement nécessaires à leur fonctionnement. | **Exigences IEC 62443** SR 1.1, SR 1.2, SR 2.1 RE1, USER 1.5, SP03.08BR | C1,C2,C3,C4
x | 5 |  | R161 | Concevoir une liste des applications autorisées | Il est recommandé de mettre en œuvre une liste des applications autorisées ayant le droit de s’exécuter sur les équipements. | **Exigences IEC 62443** SR 3.2, SR 5.2, COMP 2.2, SD-4, SG-3, SP10.03, SP10.04 | C2,C3,C4
x | 5 |  | R162 | Activer les mécanismes de sécurité de l’automate | En plus de la réduction de la surface d’attaque (comme présentée au travers des recommandations R156 et R153) et lorsque les équipements le permettent, il est recommandé d’utiliser les mécanismes suivants pour les automates : - la protection (par authentification) d’accès à la CPU et aux blocs de programme; - la protection (par authentification) de la mise à jour de l’équipement; - la restriction des adresses IP pouvant se connecter; - la fermeture des ports réseau non utilisés; - la désactivation du mode de programmation à distance. | **Exigences IEC 62443** NDR 1.13 | C2,C3,C4
x | 5 |  | R163 | Disposer d’un automate certifié | Il est recommandé de s’assurer que les automates utilisés disposent d’une certification de sécurité de premier niveau (CSPN) ou équivalent (par exemple Critère Commun intégrant AVA_VAN.3). |  | C3,C4
x | 5 |  | R164 | Disposer d’un automate qualifié | Il est recommandé de s’assurer que les automates utilisés disposent d’une qualification de sécurité délivrée par l’ANSSI. | **Attention** Un dispositif de protection antivirale peut ne pas être adapté à certains systèmes industriels pour les raisons suivantes : - les mécanismes de mise à jour des signatures peuvent apporter des vulnérabilités et nécessiter des connexions vers des systèmes d’information externes qui n’existaient pas jusqu’alors; - un dispositif de protection antivirale peut être incompatible avec les principes et exigences de sûreté de fonctionnement. L’installation d’un antivirus ou d’un EDR doit être réalisée sur un poste ou un serveur dédié, comme indiqué dans les recommandations R176 et R179, mais elle n’est pas recommandée pour les autres composants du système industriel. Le durcissement des configurations, comme indiqué dans les recommandations R153, R156, R161 et R162, doit être privilégié. | C4
| 4 |  | 4.3.1.3 | Intégrité et authenticité
x | 5 |  | R165 | Intégrer au processus de livraison logicielle un mécanisme de vérification de l’intégrité et de l’authenticité | Il est recommandé d’intégrer au processus de livraison de l’ensemble des logiciels, programmes et éléments de configuration (ainsi que de leurs mises à jour) un mécanisme de vérification de l’intégrité et de l’authenticité (par exemple, une signature). Les éléments concernés sont : - les micrologiciels (firmware); - les systèmes d’exploitation et logiciels standards; - les logiciels et applications de supervision SCADA; - les logiciels de programmation des différents constituants; - les programmes d’automates; - les fichiers de configuration des équipements réseau. | **Exigences IEC 62443** SR 3.4, CR 3.4, EDR 3.10, HDR 3.10, NDR 3.10, SM-6, SUM-1 | C1,C2,C3,C4
x | 5 |  | R166 | Vérifier régulièrement l’intégrité des logiciels et programmes | Il est recommandé de vérifier régulièrement l’intégrité des micrologiciels (firmware), logiciels et programmes applicatifs (par exemple : logiciel d’ingénierie, programme automate, SCADA). Cette tâche doit être automatisée et journalisée. Par exemple, pour vérifier l’intégrité d’un automate, il est recommandé de : - intégrer un compteur permettant de définir la durée d’un cycle du procédé industriel et de vérifier s’il n’y a pas une déviation du temps de réalisation; - ajouter un bloc de programme permettant de surveiller le temps de cycle de l’automate; - vérifier l’espace mémoire utilisé par l’automate. | **Exigences IEC 62443** SR 3.6, CR 3.6, SI-2 | C3,C4
x | 5 |  | R167 | Vérifier le condensat et la signature du logiciel de l’équipement | Il est recommandé de vérifier l’intégrité et l’authenticité d’un logiciel (voir la recommandation R166) : - le condensat doit être vérifié par l’entité responsable lors de la réception du logiciel (comparaison du condensat réel avec celui transmis par le fournisseur); - la signature du logiciel doit être vérifiée par l’équipement avant son exécution. |  | C3,C4
| 3 |  | 4.3.2 | Gestion des vulnérabilités |  | **Références** - **TTP** : 2.2.1 - **Guide d’hygiène** : règle n° 34 - **ISO 27002** : 8.8
x | 4 |  | R168 | Disposer d’un processus de gestion des vulnérabilités | Il est recommandé de disposer d’un processus de gestion des vulnérabilités afin de : - rechercher les correctifs de sécurité disponibles correspondant aux matériels et logiciels utilisés; - identifier les vulnérabilités connues et mesurer leurs impacts sur les systèmes; - déployer les correctifs en commençant par les plus critiques (selon l’analyse de risque associée); - recenser les vulnérabilités qui n’ont pas pu être corrigées (soit par manque de correctifs, soit parce que le correctif n’a pas pu être appliqué en raison de contraintes opérationnelles) pour acceptation du risque et traitement si un correctif est publié. | **Exigences IEC 62443** COMP 3.3, EVENT 1.9, ORG 2.2, SVV-3, SP02.02, SP03.03BR, SP11.06 **Information** Il est important de s’assurer de la compatibilité des correctifs avec le fonctionnement des applications (en effectuant des essais sur une installation représentative de ce qui est installé sur site par exemple). Le déploiement des correctifs doit être intégré dans les plans de maintenance des systèmes. Les correctifs peuvent être appliqués lors de maintenances programmées ou lorsque le système est à l’arrêt. Les correctifs concernent également les automates et les équipements de terrain comme les capteurs et actionneurs intelligents. | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R169 | Appliquer les correctifs de sécurité en priorité sur les équipements les plus exposés | Il est recommandé d’appliquer les correctifs de sécurité en priorité sur les équipements les plus exposés à des menaces (par exemple, un attaquant depuis le réseau de gestion, un utilisateur malveillant accédant à un poste de travail). |  | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R170 | Identifier les vulnérabilités non corrigées | Il est recommandé d’identifier de façon exhaustive les vulnérabilités non corrigées (soit par manque de correctifs, soit parce que le correctif n’a pas pu être appliqué en raison de contraintes opérationnelles). Dans le cas de vulnérabilité ne disposant d’aucun correctif applicable, cet élément doit apparaître dans l’analyse de risque afin de mettre en œuvre des mesures compensatoires adéquates ou de l’accepter au regard des risques résiduels. | **Exigences IEC 62443** COMP 3.5, ORG 2.2, DM-4, SP11.02RE2 | C2,C3,C4
x | 4 |  | R171 | Faire valider les correctifs de sécurité | Il est recommandé de faire valider les correctifs de sécurité par les fournisseurs d’application industrielle avant leur déploiement afin d’éviter les régressions fonctionnelles. |  | C2,C3,C4
x | 4 |  | R172 | Vérifier l’application effective des correctifs de sécurité | Il est recommandé de vérifier l’application effective des correctifs de sécurité (s’assurer par exemple de la prise en compte de la version dans les logiciels ou équipements comme les automates). Cette vérification peut constituer un indicateur de suivi de la cybersécurité du système industriel. | **Exigences IEC 62443** COMP 3.3, SP11.01RE1, SP11.06RE3 | C3,C4
x | 4 |  | R173 | Mettre en œuvre un environnement de test représentatif | Il est recommandé de mettre en œuvre un environnement de test représentatif des systèmes en production afin de s’assurer de l’absence de régression de ceux-ci après l’application des correctifs ou de mises à jour avant leur déploiement généralisé. | **Exigences IEC 62443** SUM-1 **Information** L’application de correctif de sécurité, comme tout autre modification de l’installation, peut nécessiter une nouvelle qualification de l’installation industrielle d’un point de vue sûreté de fonctionnement. | C4
| 3 |  | 4.3.3 | Interfaces de connexion |  | **Références** - **TTP** : 2.2.4 - **Guide d’hygiène** : règles n° 15 et n° 26 - **ISO 27002** : 7.10 et 8.20
| 4 |  | 4.3.3.1 | Gestion des médias amovibles
x | 5 |  | R174 | Limiter l’usage des médias amovibles | Il est recommandé de définir une politique d’utilisation des médias amovibles et d’en limiter l’usage au strict minimum. | **Exigences IEC 62443** SR 2.1, COMP 1.2, SP10.05RE1 | C1,C2,C3,C4
x | 5 |  | R175 | Mettre à disposition des intervenants des médias amovibles dédiés | Il est recommandé de mettre à disposition des intervenants des médias amovibles dédiés aux systèmes industriels et dont l’utilisation pour tout autre usage est proscrite. Réciproquement, l’utilisation de tout autre média amovible non identifié comme spécifique aux systèmes industriels est fortement déconseillée. | **Exigences IEC 62443** ZCR 3.4, COMP 1.2, SP10.05RE1 | C1,C2,C3,C4
x | 5 |  | R176 | Utiliser une station de décontamination | Il est recommandé d’utiliser une station de décontamination afin de rechercher les codes malveillants, et décontaminer le cas échéant, tous les périphériques amovibles avant de les connecter sur les équipements du système industriel. |  | C2,C3,C4
x | 5 |  | R177 | Interdire la connexion des périphériques amovibles non vérifiés | Il est recommandé d’interdire aux intervenants la connexion des périphériques amovibles non vérifiés par la station de décontamination. |  | C2,C3,C4
x | 5 |  | R178 | Désactiver les ports de médias amovibles | Il est recommandé de désactiver les ports de médias amovibles lorsque leur utilisation n’est pas nécessaire. Si le blocage physique n’est pas possible, il est recommandé de désactiver logiquement le port. Par exemple, les mesures suivantes sont envisageables : - le blocage des ports USB à l’aide de mécanismes de sécurité physiques ou logiques, comme les verrous USB physiques (avec clés), via un logiciel de sécurité capable de bloquer l’utilisation de clés USB et autres périphériques, ou à travers la configuration UEFI au démarrage du poste; - le retrait ou la déconnexion physique des lecteurs de médias amovibles. | **Exigences IEC 62443** SR 7.7, CR 7.7, COMP 1.1, SD-4, SP02.03, SP03.05 | C2,C3,C4
x | 5 |  | R179 | Utiliser un sas ou une station blanche pour échanger des données avec un média amovible | Il est recommandé d’utiliser un sas ou une station blanche pour échanger des données entre un média amovible et certains composants du système industriel. Ce sas ou cette station blanche doit respecter les exigences décrites dans le profil de fonctionnalités et de sécurité de l’ANSSI [49]. Cet échange de données est une action ponctuelle qui doit être encadrée par une procédure. |  | C3,C4
x | 5 |  | R180 | Disposer d’un Visa de sécurité pour le sas ou la station blanche | Il est recommandé de s’assurer que les équipements de type sas ou station blanche disposent d’un Visa de sécurité de l’ANSSI (certification ou qualification). |  | C3,C4
| 4 |  | 4.3.3.2 | Gestion des points d’accès réseau
x | 5 |  | R181 | Identifier et recenser les points d’accès réseau | Il est recommandé d’identifier et de recenser les points d’accès réseau conformément à la recommandation R6. |  | C1,C2,C3,C4
x | 5 |  | R182 | Désactiver les ports des points d’accès réseau non utilisés | Il est recommandé de désactiver les ports des points d’accès réseau non utilisés (par exemple, commutateurs, routeurs, automates, prises de maintenance sur les bus de terrain) conformément aux guides ANSSI [10], [13] et [14]. | **Exigences IEC 62443** COMP 1.1, SP02.03, SP03.05, SP03.10RE4 | C1,C2,C3,C4
x | 5 |  | R183 | Intégrer les alertes de connexion/déconnexion au réseau | Il est recommandé de remonter et de traiter les alertes en cas de tentatives de connexion et de déconnexion sur des ports réseau. | **Exigences IEC 62443** SR 6.2, CR 6.2, EVENT 1.3, SP08.01RE1, SP08.02RE1, SP08.03RE1 | C2,C3,C4
x | 5 |  | R184 | Rendre accessibles les points d’accès réseau uniquement dans des locaux maîtrisés | Il est recommandé de rendre accessibles les points d’accès réseau uniquement dans des locaux maîtrisés (sous contrôle d’accès). | **Exigences IEC 62443** ZCR 1.1, ORG 3.1 | C2,C3,C4
| 3 |  | 4.3.4 | Équipements mobiles |  | **Références** - **TTP** : 2.2.11 - **Guide d’hygiène** : règles n° 31 - **ISO 27002** : 7.9
x | 4 |  | R185 | Durcir le poste nomade | Conformément au guide sur le nomadisme numérique [36], il est recommandé de mettre en œuvre, pour les postes nomades, les éléments de durcissement suivants : - les mesures de la recommandation R159; - l’utilisation d’une solution de chiffrement de disque; - la mise en place d’une politique des supports amovibles, en refusant par exemple l’exécution de code directement depuis le support; - l’emploi d’un filtre de confidentialité. | **Exigences IEC 62443** SR 3.1, SR 4.1, CR 3.1, CR 4.1, EDR 3.14, HDR 3.14, NDR 3.14, DATA 1.1, DATA 1.2, SP03.08RE2, SP03.10 **Information** Conformément au guide sur le nomadisme numérique [36], il est recommandé de chiffrer le disque dur du poste nomade avec des mécanismes cryptographiques robustes, et donc conforme au référentiel général de sécurité (RGS) annexes B1 [46] et B2 [45]. | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R186 | Proscrire le raccordement de périphériques personnels | Conformément au guide sur le nomadisme numérique [36], il est recommandé de proscrire le raccordement au système industriel de périphériques personnels quels qu’ils soient (par exemple, smartphones, tablettes, clés USB, appareils photos). | **Exigences IEC 62443** SR 2.3, SR 5.3 | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R187 | Concevoir une charte d’utilisation des postes nomades | Il est recommandé de mettre en œuvre une charte d’utilisation des postes nomades. | **Exigences IEC 62443** COMP 1.2, SP10.05RE1 | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R188 | Identifier et valider les équipements autorisés à se connecter aux installations | Il est recommandé d’identifier et de valider (au travers par exemple d’une procédure de tests) les équipements autorisés à se connecter aux installations. | **Exigences IEC 62443** CR 1.2, NET 1.7 | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R189 | Dédier les équipements mobiles au système industriel | Les équipements mobiles connectés au système industriel doivent être dédiés à cet usage (et ne pas être déplacés hors du site), y compris ceux utilisés par des prestataires extérieurs. | **Exigences IEC 62443** ZCR 3.2, COMP 1.2, SP10.05RE1 | C2,C3,C4
| 3 |  | 4.3.5 | Sécurité des stations d’ingénierie et des postes d’administration | Les stations d’ingénierie regroupent au moins deux fonctionnalités : - la programmation du procédé industriel; - la maintenance des équipements industriels (par exemple, automates, SCADA, RTU). Lorsque la station d’ingénierie est utilisée en tant que console de programmation, il s’agit généralement de postes de travail fixes. Les stations d’ingénierie utilisées en tant que poste de maintenance sont généralement des équipements mobiles. Dans les deux cas, il s’agit de postes dédiés à l’ingénierie des processus du système industriel. Pour les mesures techniques sur le cloisonnement des fonctions d’administration, on pourra se reporter à la section 4.2.2. | **Références** - **TTP** : 2.2.20 - **Guide d’hygiène** : règles n° 27, n° 28 et n° 29 - **ISO 27002** : 7.9
x | 4 |  | R190 | Respecter les règles relatives à la fonction de console de programmation | Il est recommandé de respecter les règles suivantes relatives à la fonction de console de programmation : - dédier le poste aux activités de développement; - ne pas connecter le poste à Internet (les mises à jour doivent être effectuées hors ligne); - ne pas connecter le poste à d’autres systèmes que le système industriel; - installer le poste dans des locaux maîtrisés (sous contrôle d’accès); - appliquer les règles de durcissement de configuration et de renforcement des protections (voir la section 4.3.1); - éteindre le poste lorsqu’il n’est pas utilisé; - identifier toutes les consoles de programmation pouvant être raccordées au réseau industriel et appliquer sur le réseau les règles de filtrage associées (voir la recommandation R102); - identifier physiquement le poste (marquage visuel par exemple). | **Exigences IEC 62443** ZCR 3.2 | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R191 | Respecter les exigences relatives à la fonction de poste de maintenance | Il est recommandé de respecter les règles relatives à la fonction de poste de maintenance suivantes : - dédier le poste aux activités de maintenance; - ne pas connecter le poste à Internet (les mises à jour doivent être effectuées hors ligne); - appliquer les règles pour les équipements mobiles du guide (voir la section 4.3.4); - stocker le poste dans un local sécurisé; - ne pas utiliser le poste d’un prestataire et lui fournir un poste dédié; - appliquer les règles de durcissement de configuration et de renforcement des protections (voir la section 4.3.1); - identifier tous les postes de maintenance pouvant être raccordés au réseau industriel et appliquer sur le réseau les règles de filtrage associées (voir la recommandation R102); - identifier physiquement le poste (marquage visuel par exemple). | **Exigences IEC 62443** ZCR 3.2 | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R192 | Ne pas installer d’outils de développement sur les postes et serveurs de production | Il est recommandé de ne pas installer ou de supprimer les outils de développement sur les postes et serveurs de production. Seuls les environnements d’exécution (run-time) doivent être installés sur les serveurs et stations SCADA par exemple. | **Exigences IEC 62443** SR 7.7, SP03.05 **Information** La recommandation R192 peut être difficile à appliquer dans le cas de l’utilisation de SNCC. Il conviendra alors d’étudier des solutions compensatoires pour isoler le système et réduire sa surface d’attaque. | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R193 | Respecter les exigences relatives au poste d’administration | Les stations d’ingénierie étant considérées comme des postes d’administration, il est recommandé d’appliquer les recommandations afférentes issues du guide relatif à l’administration sécurisée des SI [33]. | **Exigences IEC 62443** SR 7.7, CR 7.7, COMP 1.1, USER 2.2, SP02.03, SP03.05, SP03.08BR, SP09.01 | C2,C3,C4
| 3 |  | 4.3.6 | Développement sécurisé |  | **Références** - **TTP** : 2.2.19 - **Guide d’hygiène** : néant - **ISO 27002** : 8.25, 8.27, 8.28 et 8.29
x | 4 |  | R194 | Appliquer des règles de développement sécurisé | Il est recommandé d’appliquer des règles de développement sécurisé comme précisé dans les Essentiels de l’ANSSI sur le DevSecOps [38]. | **Exigences IEC 62443** SR 3.6, CR 3.6, SI-2, SVV-3.5, SVV-3.6 | C1,C2,C3,C4
x | 4 |  | R195 | Dédier un environnement de développement au système industriel | Il est recommandé de dédier un environnement de développement (configuration et programmation des automates par exemple) au système industriel. | **Exigences IEC 62443** SM-7 **Information** L’environnement de développement peut être interne ou chez des éditeurs, équipementiers ou intégrateurs. Dans ce cas, il convient d’indiquer les exigences attendues dans le cahier des charges (conformément à la recommandation R33). | C2,C3,C4
x | 4 |  | R196 | Ajouter des contrôles au niveau de la logique fonctionnelle de l’automate | Il est recommandé d’ajouter, au niveau de la logique fonctionnelle de l’automate, les éléments suivants : - un contrôle des compteurs et des horloges (timer); - une vérification de la cohérence des variables du procédé industriel, par exemple le mode de fonctionnement de l’automate (Start <> Stop) ou la position d’une vanne (ne peut pas être ouverte et fermée en même temps); - la limitation d’une plage de fonctionnement ou l’ajout d’un contrôle croisé avec différents points de mesures installés sur site. | **Exigences IEC 62443** SR 3.5, SR 3.6, CR 3.5, CR 3.6, SI-1, SI-2 | C2,C3,C4
x | 4 |  | R197 | Programmer la logique de l’automate de façon modulaire | Il est recommandé de programmer la logique de l’automate de façon modulaire et non en un unique bloc de programmation. Cela facilite la détection des nouvelles portions de code non légitimes et potentiellement malveillantes. | **Exigences IEC 62443** SR 3.4, CR 3.4, SI-2 | C2,C3,C4
x | 4 |  | R198 | Privilégier la mise en œuvre de la logique fonctionnelle dans l’automate | Il est recommandé de privilégier l’implémentation de la logique fonctionnelle dans l’automate plutôt que dans un composant tiers. Par exemple, la vérification qu’une consigne rentre dans des limites autorisées doit être réalisée au niveau de l’automate et non par une IHM. En effet, la programmation d’une IHM dispose d’un contrôle des modifications moins rigoureux que celui d’un automate. D’une part, les modifications au niveau de l’IHM sont plus difficiles à détecter. D’autre part, il est plus facile pour un attaquant de manipuler des éléments calculés au niveau de l’IHM que s’ils sont répartis sur plusieurs automates. | **Exigences IEC 62443** SR 3.6, CR 3.6, SI-2, SVV-1 | C2,C3,C4
x | 4 |  | R199 | Effectuer un audit de code | Il est recommandé d’effectuer un audit de code par une entité indépendante (interne ou externe à l’entreprise). Cet audit peut être réalisé en priorité sur les fonctions critiques de l’installation. | **Exigences IEC 62443** SVV-5 | C3,C4
x | 4 |  | R200 | Appliqueretvérifier lesrèglesdebonnespratiquesdeprogrammation | Il est recommandé d’appliquer et de vérifier les règles de bonnes pratiques de programmation. Pour cela, on pourra par exemple utiliser les options avancées de certains compilateurs ou des outils dédiés à la vérification des bonnes pratiques de programmation comme précisé dans les guides de l’ANSSI [28] et [29]. | **Exigences IEC 62443** SI-2, SI-3.5, SI-3.6 **Information** Certains compilateurs, ateliers de développement de SCADA et d’automates disposent de nombreuses options pour remonter des avertissements supplémentaires à l’utilisateur. Ces options ne sont souvent pas activées par défaut. Elles permettent pourtant d’éviter de nombreuses erreurs de programmation et bogues pouvant induire des vulnérabilités. **Attention** L’application et la vérification des bonnes pratiques de programmation ne permettent pas d’éviter tous les bogues pouvant mener à des vulnérabilités. | C3,C4
x | 4 |  | R201 | Utiliser de manière systématique des outils d’analyse statique | Il est recommandé d’utiliser de manière systématique des outils d’analyse statique et d’effectuer des tests de robustesse. | **Exigences IEC 62443** SI-2, SVV-1, SVV-3.5, SVV-3.6 | C3,C4
x | 4 |  | R202 | Vérifier le niveau de sécurité de l’environnement de développement | Il est recommandé de vérifier, par le biais d’un audit, le niveau de sécurité de l’environnement de développement. |  | C3,C4
| 2 |  | 4.4 | Supervision de sécurité du système industriel | Une collection de guides de l’ANSSI sur la supervision de sécurité décrit les clés de décision nécessaires pour fixer des objectifs de supervision et passer à l’action [7]. Au coeur de la réflexion sur la stratégie de supervision se trouve le lien entre des familles de données de supervision (par exemple, des journaux système, de l’activité réseau) et des points de collecte pertinents (par exemple, en bordure du SI, au sein d’une zone spécifique). | **Références** - **TTP** : 2.2.14 - **Guide d’hygiène** : Règles n° 36 et n° 42 - **ISO 27002** : 8.15 et 8.16
x | 3 |  | R203 | Définir une stratégie de supervision de sécurité | Il est recommandé de définir une stratégie de supervision de sécurité en s’appuyant sur la stratégie de supervision de l’entité et sur la collection de guides de l’ANSSI [7]. |  | C1,C2,C3,C4
x | 3 |  | R204 | Activer les fonctions de journalisation locale | Il est recommandé d’activer les fonctions de journalisation locale, conformément à la stratégie de sécurité établie en R203, si les équipements et logiciels le permettent (se référer aux guides [34] et [43]). | **Exigences IEC 62443** SR 6.1 RE1, CR 6.1 RE1, EVENT 1.6, SP08.02RE1 | C2,C3,C4
x | 3 |  | R205 | Définir une politique de gestion des événements | Il est recommandé de définir une politique de gestion des événements (se référer aux guides [34] et [43]), conformément à la stratégie de sécurité établie en R203. Elle doit permettre : - de déterminer quels sont les événements pertinents à prendre en compte; - d’organiser leur stockage (par exemple, volumétrie, durée de conservation); - de définir les conditions d’analyse (en préventif, post-incident); - de définir quels sont les événements qui doivent générer des alertes. L’annexe C fournit une liste d’événements en exemple. | **Exigences IEC 62443** SR 2.8, SR 2.9, CR 2.8, CR 2.9, EVENT 1.4, EVENT 1.5 **Information** Les analystes de supervision, majoritairement formés dans des environnements IT, n’ont a priori pas la capacité de qualifier un événement de sécurité en environnement OT. Cette capacité est portée par le personnel en charge du système industriel. Il est donc important de mettre en place un processus de qualification des incidents de sécurité OT qui implique ces deux profils. | C2,C3,C4
x | 3 |  | R206 | Journaliser les modifications de paramètres | Il est recommandé, conformément à la stratégie de sécurité établie en R203, de journaliser les éléments suivants : - les modifications du mode de fonctionnement de l’automate (Start/Stop); - la durée de fonctionnement de l’automate; - les modifications des paramètres de capteurs et actionneurs, des fonctions d’asservissement et de régulation. | **Exigences IEC 62443** SR 2.8 RE1, SP08.03BR | C2,C3,C4
x | 3 |  | R207 | S’assurer de la conservation des événements de sécurité | Il est recommandé de s’assurer que les événements de sécurité et les journaux sont conservés pour une durée d’au moins trois mois, conformément à la stratégie de sécurité établie en R203. | **Exigences IEC 62443** EVENT 1.4 | C2,C3,C4
x | 3 |  | R208 | Mettre en œuvre un système de gestion centralisée | Il est recommandé de mettre en œuvre un système de gestion centralisée et sécurisée des journaux d’événements, conformément à la stratégie de sécurité établie en R203. Pour cela, il est recommandé d’appliquer les recommandations de sécurité pour l’architecture d’un système de journalisation [34]. | **Exigences IEC 62443** SR 2.8 RE1, SR 6.2, CR 6.2 | C3,C4
x | 3 |  | R209 | Activer les fonctions de journalisation distante | Il est recommandé d’activer les fonctions de journalisation distante (Syslog TLS, SNMPv3, Windows Event, etc.), conformément à la stratégie de sécurité établie en R203, si les équipements et logiciels le permettent (se référer aux guides [34] et [43]). | **Exigences IEC 62443** SR 6.1 RE1, CR 6.1 RE1, EVENT 1.6, SP08.02RE1 | C3,C4
x | 3 |  | R210 | Mettre en œuvre une solution de corrélation des journaux | Il est recommandé de mettre en œuvre une solution de type SIEM (Security Information and Event Management) centralisant l’ensemble des journaux d’événements de sécurité, conformément à la stratégie de sécurité établie en R203. Elle doit permettre de corréler les journaux en vue de détecter des incidents de sécurité. La solution de SIEM connectée à un système de classe 4, pour ne pas être considérée de classe 4, doit être placée derrière une diode comme indiqué à la recommandation R115 et dans le tableau 3. | **Exigences IEC 62443** SR 2.8 RE1, SR 6.2, CR 6.2 | C3,C4
x | 3 |  | R211 | Mettre en œuvre des moyens de détection d’intrusion | Conformément à la doctrine de détection des systèmes industriels [24], il est recommandé de mettre en œuvre des moyens détection d’intrusion en périphérie des systèmes ET sur les points identifiés comme critiques, qui comprennent notamment : - les interconnexions entre des systèmes distants; - les interconnexions des systèmes de télégestion; - les interconnexions entre le SI de gestion et le SI industriel; - les points de connexion spécifiques vers l’extérieur (Wi-Fi industriel par exemple); - les sas ou stations blanches; - le réseau fédérateur de postes de supervision industriel (SCADA); - les réseaux d’automates jugés sensibles (en se servant de l’analyse de risque). | **Exigences IEC 62443** ZCR 3.2, SR 6.2 | C3,C4
x | 3 |  | R212 | Centraliser les éléments collectés par les systèmes de détection d’intrusion | Il est recommandé de centraliser les journaux et événements collectés par le système de détection d’intrusion, conformément à la stratégie de sécurité établie en R203. | **Exigences IEC 62443** SR 2.8 RE1 | C3,C4
x | 3 |  | R213 | Disposer d’un système de détection certifié | Il est recommandé de s’assurer que le système de détection disposent d’un certificat de sécurité de premier niveau de l’ANSSI (CSPN) ou équivalent (par exemple Critère Commun intégrant AVA_VAN.3). |  | C3,C4
x | 3 |  | R214 | Disposer d’un système de détection qualifié | Il est recommandé de s’assurer que le système de détection dispose d’une qualification de l’ANSSI. |  | C4

## imp_grp_meta
type | implementation_groups
name | imp_grp

## imp_grp_content
ref_id | name | description
C1 | C1 - Systèmes de classe 1 | Mesures à appliquer pour un système industriel de classe 1.
C2 | C2 - Systèmes de classe 2 | Mesures à appliquer pour un système industriel de classe 2 : les recommandations de classe 2 et celles de classe 1.
C3 | C3 - Systèmes de classe 3 | Mesures à appliquer pour un système industriel de classe 3 : les recommandations de classe 3 et celles des classes 1 et 2.
C4 | C4 - Systèmes de classe 4 | Mesures à appliquer pour un système industriel de classe 4 : les recommandations de classe 4 et celles des classes 1, 2 et 3.